技术规格书

| 产品类型 | 开口式互感器 |  | 直流电阻 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | HCKCT02M-500A/100mA HCKCT02M-400A/80mA HCKCT02M-300A/60mA HCKCT02M-200A/40mA |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 环境温度 |  | -40℃～+85℃ |  | 贮存温度 | -40℃～+85℃ |  |
|  | 相对湿度 |  | ≤90% |  | 气压条件 | 正常大气压 |  |
| 电气参数 | 一次额定电流 |  | 500A/400A… |  | 误差非线性 | 0.5% |  |
|  | 二次额定电流 |  | 100mA/80mA… |  | 相位非线性 | 10′ |  |
|  | 过载倍数 |  | 1.2倍 |  | 工作频率 | 50/60Hz |  |
|  | 绝缘电阻 |  | ≥1000MΩ |  | 工频耐压 | 2500V（r.m.s）(2mAMin) |  |
| 机械参数 | 一次端子 |  |  |  | 二次线径 | ≥0.3平方 |  |
|  | 二次与屏蔽端子 |  |  |  | 二次长度 | ≤200米，线路阻抗<30欧 |  |
|  | 外 壳 |  | ABS材料 |  | 灌 封 |  |  |
|  | 重 量 |  |  |  | 公 差 |  |  |
| 外 形 尺 寸 图 | 注：二次线长一般标配1.5米；白、黑线或红黑线，黑线与P2为同名端； |  |  |  |  | 电气原理图 P1—P2穿芯 黑线和P2同名端 |  |
| 电气 性能 测试 | 额定电流百分比 | 5%-20% |  | 20%-80% |  | 80%-100% | 100%-120% |
|  | 比差（％） | ＜±0.50 |  | ＜±0.30 |  | ＜±0.20 | ＜±0.20 |
|  | 角差（） | ＜30 |  | ＜20 |  | ＜20 | ＜20 |