HC-1IK系列交流电流开关量（越限报警）变送器

产品简介

本系列产品用来隔离监测交流电流，当被监测的电流超过设定的上限值时，输出开关量报警信号（可为继电器触点、集电极开路或有源信号输出）。

具有高精度、高隔离、性能稳定、抗干扰能力强等特点。

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线；

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998,ICE688:1992

- 输入规格：电流量程0～5A、10A、20A、30A、50A等可选；

- 输入频率：工频，45～65Hz

- 输入阻抗：≤100mΩ

- 输入过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)5倍量程不损坏

- 报警输出规格： 继电器触点输出、三极管集电极开路输出、12/24V输出等各种规格；具体规格见产品标签；

- 报警临界值：大于230mA时继电器动作，接点导通，当输入电流小于200mA时继电器断开，接点不导通； 输入的临界值可根据用户要求出厂前设定。

- 报警回差：设置为5%，确保动作稳定；

- 测量信号线性范围：1％～100％标称值；

- 响应时间：≤200ms；

- 继电器触点容量：AC250V/1A, DC30V/1A；三极管开路输出容量：30V/50mA；有源输出容量：20mA；

- 电源消耗电流：<30mA＋输出负载电流；

- 辅助电源：12V或24V DC，；具体规格见产品标签；

- 隔离耐压：2500VDC，1min；

- 环境温度：－10℃～＋60℃；

- 温度漂移：≤100PPM(-10℃～＋60℃范围内)

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 产品尺寸：  118×36×59mm

外型及安装

A型外型尺寸图                    F1型(电流穿心输入)外型尺寸图

安装：A与F型采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将产品卡入导轨即可；

接线：使用0.2～3.3mm²的电缆（电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

典型接线示意图

HC-1IK系列电流开关量变送器典型接线