HC-1V3三相交流电压有效值变送器

产品简介

本产品可将三相交流电压隔离转换为3路标准直流模拟信号输出；

该产品采用专用电量测量芯片，24位高精度AD交流采样，交流真有效值测量方式，专业MCU数字校准与处理，具有高精度、高隔离、性能稳定、抗干扰能力强等特点。

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线；

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998,ICE688:1992

- 输入规格：电压量程100V、260V、450V等可选

- 输入频率：工频，45～65Hz

- 输入阻抗：量程*14.4KΩ

- 输入过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波) 电压3倍量程不损坏

- 输出规格：0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V等标准直流信号

- 精度等级：0～5/10V输出型±0.2%F.S，0/4～20mA输出型±0.5%F.S

- 线性范围：1％～100％标称值

- 输出负载能力：电压输出型5mA；电流输出型≤650（24V电源），≤200（12V电源）

- 输出纹波：≤10mV（有效值，额定输出负载时）

- 响应时间：≤300ms

- 耐压强度：输入/输出/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 工作环境：－10℃～60℃；相对湿度5～95%无结露

- 温度漂移：≤100PPM(-10℃～＋60℃范围内)

- 辅助电源：DC12～24V

- 消耗电流：≤75mA

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×72×59mm

外型及安装

B型外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将产品卡入导轨即可；

接线：使用0.2～3.3mm²的电缆（电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

典型接线示意图