HC-207 模拟量采集模块

V3.0

# 一、产品介绍

- 简介

HC-207 模块可实现8路模拟量和4路热电阻温度信号测量。

- 功能特点

- 采集8路模拟量输入：0/4～20mA、0～5V、0～10V可选； 4路PT100、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni1000等型号的热电阻温度； 采用16位AD采集处理，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 可配置实时数据更新周期，方便应用于各种模拟量测量要求

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，多种接线方式，方便现场安装布线

- 技术参数

- 8路模拟量输入

  - 输入信号：直流；

  - 输入量程：20mA、5V、10V等可选；

  - 数据更新周期：0.12S～2.4S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<1S) 3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤150Ω；

- 4路热电阻输入

  - 热电阻型号：PT100、PT500、PT1000、CU50、CU100、Ni1000等可选

  - 信号输入：2线或3线输入；

- 通讯接口

  - 接口类型：RS-485通讯接口

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约

  - 通讯地址：1～247可设置

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量精度：±0.2%FS；

- 隔离：可选隔离或不隔离（不隔离型，所有信号共GND；隔离型为电源、通讯口、信号输入三方隔离）

- 电源

  - DC+10～30V供电，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.3W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×72×42mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   B型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 电源正 | 24 | AGND | 模拟量输入公共地 |
| 2 | GND | 电源地 | 23 | PT4- | 第4路热电阻信号-端 |
| 3 | NC | 空 | 22 | PT4+ | 第4路热电阻信号+端 |
| 4 | A+ | 485数据正端 | 21 | PT3- | 第3路热电阻信号-端 |
| 5 | B- | 485数据负端 | 20 | PT3+ | 第3路热电阻信号+端 |
| 6 | GND | 通讯地 | 19 | PT2- | 第2路热电阻信号-端 |
| 7 | AI1 | 第1路模拟量输入正端 | 18 | PT2+ | 第2路热电阻信号+端 |
| 8 | AI2 | 第2路模拟量输入正端 | 17 | PT1- | 第1路热电阻信号-端 |
| 9 | AI3 | 第3路模拟量输入正端 | 16 | PT1+ | 第1路热电阻信号+端 |
| 10 | AI4 | 第4路模拟量输入正端 | 15 | AI8 | 第8路模拟量输入正端 |
| 11 | AI5 | 第5路模拟量输入正端 | 14 | AI7 | 第7路模拟量输入正端 |
| 12 | AGND | 模拟量输入公共地 | 13 | AI6 | 第6路模拟量输入正端 |