HC-63CD多路直流表

V1.0

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

2.5 显示界面及操作

- Modbus寄存器

- MODBUS通讯规约

- DL/T645通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-63CD多路组合式直流电量测量终端是高度集成化的针对1~5路直流电参数测量应用的产品，准确测量1路直流电压、1~5路直流电流（带方向）、功率、总电度、各单路电度等电参量，并具备可选的2路DI、2路开关量输出功能，通讯接口为RS-485接口，MODBUS-RTU规约及DL/T645规约，具有极优的性价比。

HC-6系列仪表可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测交直流设备的电流和电量消耗情况。

- 功能特点

- 采集1~5路直流电参量，包括电压、电流、功率、电能等多个电参量，信息全

- 采用专用测量芯片，有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU及DL/T645方式，兼容性好，方便编程

- 带隔离及ESD保护电路的RS-485通信接口

- 多种供电方式可选

- 宽工作电压DC12～36V或36~60V或AC100~265V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块

- 采用工业级芯片，内置看门狗，保证可靠性

- 高隔离电压，耐压达DC2500V

- 可选配2路开关量输出、2路开关量输入

- 可配置的实时数据更新周期，方便应用于各种测量要求

- 带LCD显示实时测量数据及配置参数，便于现场安装调试

- 多种电流输入方式可选：霍尔传感器输入、外配75mV分流器输入、内置分流器直接输入（20A内）

- 可选配不同霍尔传感器，方便易用

- 可选最多5路一体同步测量，性价比高

- 96*96面板安装，160*160点阵中文液晶显示各种数据，便于现场安装调试

- 技术参数

- 1~5路直流输入

  - 电压量程：60V、100V、260V、500V、800V、1000V等可选；

  - 电流量程： 5A、20A、50A、100A、200A、300A、400A、500A等可选；外配霍尔电流传感器EKA、EKB、BS等型号可选；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，16位AD采样；

  - 数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<200mS)电流5倍，电压3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入（选配）

2路，电压型输入，0～0.5V为0，+5～30V为1；

- 开关量输出（选配）

2路，继电器输出；继电器触点容量为5A250VAC；

- 通讯接口

  - 接口类型：RS-485接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU规约、DLT546规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流、电量：±0.2%FS/±0.5%FS；有功电度1级

- 隔离

供电电源、通讯接口、电压电流输入、继电器输出之间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - 可选DC12～36V供电时，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤3W；

  - DC+36~60V供电时，峰值电压不得超过+72V；典型功耗：≤3W；

  - AC100~265V供电，典型功耗：≤3W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装

- 仪表尺寸：96×96×72mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1  B型 新外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装；卸下4个安装卡子，将仪表推入盘面安装开孔内，再将4个安装卡子从四边的沟槽装上并推紧，固定好仪表。

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（与霍尔传感器的连接线一般应选用0.5平方的4芯护套线，引线大于1m时应选用屏蔽线），从每条线的端部剥去6mm连接在相应端子上。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

霍尔传感器外型及尺寸图：

HKA型外形尺寸图

HKB型外形尺寸图

HBS型外形尺寸图

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+/L | 电源正/AC电源L端 | 13 | Ui | 电压输入+端 |
| 2 | V-/N | 电源负/AC电源N端 | 14 |  |  |
| 3 | PG | 保护地 | 15 |  |  |
| 4 | A+ | 485信号正 | 16 | UN | 电压输入负端 |
| 5 | B- | 485信号负 | 17 | +15V | 辅助电源+15V输出 |
| 6 | DCOM | 开关量输入公共端 | 18 | -15V | 辅助电源-15V输出 |
| 7 | DI1 | 开关量DI1输入端 | 19 | IN1 | 第1路霍尔电流传感器输入 |
| 8 | DI2 | DI2输入端 | 20 | 0V | 辅助电源输出地 |
| 9 | COM1 | 第1路继电器输出公共端 | 21 | +15V | 辅助电源+15V输出 |
| 10 | OP1 | 第1路继电器输出常开点 | 22 | -15V | 辅助电源-15V输出 |
| 11 | COM2 | 第2路继电器输出公共端 | 23 | IN2 | 第2路霍尔电流传感器输入 |
| 12 | OP2 | 第2路继电器输出常开点 | 24 | 0V | 辅助电源输出地 |

注：1、此表为2路霍尔输入型总表，仅供参考，不同输入信号、路数、选配功能等端子定义不同，具体接线端子以仪表标识为准；

- 辅助电源±15V输出为专供霍尔电流传感器的电源，不可另做他用；

- 开关量输入与继电器输出为选配功能，端子以产品实际标识为准；

- 内置分流器型的电流接线时，在额定电流大于10A时，必须按图示2个端子并联1平方以上导线接入（单个端子最大峰值电流15A，若超过可能会烧坏端子）；

霍尔电流传感器端子定义：

| 编号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +15V | 红色线 |
| 2 | -15V | 绿色线 |
| 3 | 输出 | 黄色线 |
| 4 | 0V | 黑色线 |

- 典型接线

- 选配的开关量输入典型接线如下图：

2路开关量输入为电压型输入，0～0.5V为0，+5～30V为1；接辅助触点输入时，应参考上图串入直流电源。

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，无LCD显示型的“RUN”运行指示灯会根据数据更新速率同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

产品有1~5路的正向、反向有功电能计量；

正向电度、反向电度的数据都是4字节的无符号数，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

- 显示界面及操作

通过显示屏可以查询各路的电压、电流、功率、电能等参数，及设置各相关参数。

面板上有四按键，分别为：“”返回键，按此键返回上级菜单；“”向上翻屏或加数；“” 向下翻屏或减数；“” 确认、进入下级菜单或向下翻屏；

显示内容：测量数据、参数设置、设备信息等；各级菜单显示参数如下图所示：

参数设置界面进入密码默认为“0011”，可软件配置，可用户修改；

电量清0密码为“0033”；

# 三、HC-63CD  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 高字节为电表的实际通道数；低字节为版本信息 |  |
| 0002H… |  | 保留 |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |
| 0008H… |  | 保留 |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址 | 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 | 串口1 设置 | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH… |  | 保留 |  |
| 000EH | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |
| 000FH | UIjx | 电压电流接线方向设置： bit15=1,接线不带方向，绝对值数据输出;=0带方向，可设置调整 bit0表示电压方向，Bit1~ Bit5分别表示1~5路的电流方向,0为正向，1为反向。当现场接线方向错误不便更改时调整相应位即可。 |  |
| 0010H… |  | 保留 |  |
| 0012H |  | 高8位为循环显示周期: 0为手动换页，4~99S为自动循环换页显示； 低8位为背光延迟时间，无按键操作4~99S后背光灭,0常亮； |  |
| 0013H |  | 按键操作时进入设置菜单密码，0～9999可软件修改，出厂设置为0011。 |  |
| 0014H | U0 | 一次侧电压量程 U0: 1~2000 V；应按仪表实际设置 |  |
| 0015H | I0-1 | 第1路一次侧电流量程，1对应1A ；应按仪表实配传感器设置 |  |
| 0016H | I0-2 | 第2路一次侧电流量程，1对应1A ；应按仪表实配传感器设置 |  |
| … | … | …第3~4路电流量程 |  |
| 0019H | I0-5 | 第5路一次侧电流量程，1对应1A ；应按仪表实配传感器设置 |  |
| ... | 保留 |  |  |
| 001DH | Ds645ADR1 | DTL645-2007地址第1、2、3、4位， BCD码 |  |
| 001EH | Ds645ADR2 | DTL645-2007地址第5、6、7、8位 ， BCD码 |  |
| 001FH | Ds645ADR3 | DTL645-2007地址第9、10、11、12位， BCD码 |  |

表2: 电量 保持寄存器定义,功能码03读/10H写（设置底数或清0）

| 地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0020H 0021H | Ep1+ | 第1路正向有功总电度32位计数器 |
| 0022H 0023H | Ep1- | 第1路反向有功总电度32位计数器 |
| 0024H 0025H | Ep2+ | 第2路正向有功总电度32位计数器 |
| 0026H 0027H | Ep2- | 第2路反向有功总电度32位计数器 |
| 0028H 0029H | Ep3+ | 第3路正向有功总电度32位计数器 |
| 002AH 002BH | Ep3- | 第3路反向有功总电度32位计数器 |
| 002CH 002DH | Ep4+ | 第4路正向有功总电度32位计数器 |
| 002EH 002FH | Ep4- | 第4路反向有功总电度32位计数器 |
| 0030H 0031H | Ep5+ | 第5路正向有功总电度32位计数器 |
| 0032H 0033H | Ep5- | 第5路反向有功总电度32位计数器 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电流量程/12000 000度；

表3: 电量寄存器定义,功能码03读

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H | U1 | 第1路电压 |
| 0041H | I1 | 第1路电流 |
| 0042H | P1 | 第1路有功功率 |
| 0043H 0044H | Ep1+ | 第1路正向有功电度32位计数器 |
| 0045H 0046H | Ep1- | 第1路反向有功电度32位计数器 |
| 0047H ~ 004DH | U2... | 第2路电压、电流、功率、电度，顺序同上 |
| 004EH ~ 0054H | U3... | 第3路电压、电流、功率、电度，顺序同上 |
| 0055H ~ 005BH | U4... | 第4路电压、电流、功率、电度，顺序同上 |
| 005CH ~ 0062H | U5... | 第5路电压、电流、功率、电度，顺序同上 |

注：有效数据以所购仪表实际通道数为准，多余通道不必读取；数据的换算参加附表4-1。

表4:输入寄存器,功能码03/04，读

| 03功能码 寄存器地址 | 04功能码 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0080H | 0000H | U1 | 第1路电压 | 电压与电流的方向可用户设置， 所有数据为补码格式有符号数 数据按下表计算 |
| 0081H | 0001H | I1 | 第1路电流 |  |
| 0082H | 0002H | P1 | 第1路有功功率 |  |
| 0083H | 0003H | U2 | 第2路电压 |  |
| 0084H | 0004H | I2 | 第2路电流 |  |
| 0085H | 0005H | P2 | 第2路有功功率 |  |
| 0086H | 0006H | U3 | 第3路电压 |  |
| 0087H | 0007H | I3 | 第3路电流 |  |
| 0088H | 0008H | P3 | 第3路有功功率 |  |
| 0089H | 0009H | U4 | 第4路电压 |  |
| 008AH | 000AH | I4 | 第4路电流 |  |
| 008BH | 000BH | P4 | 第4路有功功率 |  |
| 008CH | 000CH | U5 | 第5路电压 |  |
| 008DH | 000DH | I5 | 第5路电流 |  |
| 008EH | 000EH | P5 | 第5路有功功率 |  |
| 008FH... | 000FH... |  | 保留 |  |

注：数据以所购仪表实际通道数为准，多余通道不必读取；

附表4-1:  读取的输入寄存器数据转换为实际值公式如下表：

| 读取参数 | 数据类型 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U1… | 补码格式有符号数 | U= DATA/10000*U0 | 伏(V) |
| 电流I1、I2、I3… | 补码格式有符号数 | I=DATA/10000*I0 | 安(A) |
| 功率P1、P2、P3… | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*U0*I0 | 瓦(W) |
| 电能Ep+、 Ep- | 无符号数 | E= DATA*U0*I0/12000 000 | 度（kWh） |

注：U0-电压量程， I0-电流量程；DATA为读取原值； 多路表各通道电流量程不一致时，I0应为各通道的实际量程；

表5: 继电器（选配功能）定义,功能码01/05/0FH

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第一路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第二路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |

表6:开关量（选配功能）输入定义,功能码02

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第一路开关量输入 |
| 0001H | DI2 | 第二路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入0～0.5V状态，为“1”表示+5～30V或有电压输入信号；

# 四、MODBUS通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～009FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～0078H, 最多可一次读取120个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～00A0H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H    超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H  超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～003FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.4、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～003FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.5、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.6、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

4.7、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.8、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

# 五、DL/T645通讯规约

本产品同时采用DL/T645-2007规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》。

按此规约读取数据时，每块多路表具有多个连续的645地址，每1路电参数相当于1路表对应1个645地址，表的多个645地址是连续的，表设置时只设置主地址，为第1路，其他路则按顺序向后排列；如5路组合表的主地址为1，则第1路相当于1号表、第2路为2号表…、第5路为号表；各路表的数据定义是相同的。

在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率

- 读正、反向有功电能

- 读、写地址

- 更改通讯速率

表5.1  电能量数据标识编码表（总能耗）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)组合有功总电能（和电能） (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |

表5.2  变量数据标识编码表

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 01 FF | 00 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 电压数据块 |
| 02 | 02 | 01 FF | 00 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 电流数据块 |
| 02 | 03 | 00 01 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 有功功率 有功功率 瞬时有功功率数据块 |

注： 1、 瞬时功率最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

- 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。

# 六、选型及订购

6.1  HC-63CD 产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量表 |
| 输入类型 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 三相/多路直流电量采集 |
| 外形代号 |  |  | C |  |  |  |  |  | 96*96*72mm面板嵌入式安装外形，24Pin端子接线； |
| 功能型号代码 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 基本型（交流测量，代号省略不写） |
|  |  |  |  | D |  |  |  |  | 直流电量测量型 |
| 功能型号代码2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5路直流输入 |
| 电源 |  |  |  |  |  | D |  |  | 直流24V(12～36V)供电 |
|  |  |  |  |  |  | S |  |  | 直流48V(36～60V)供电 |
|  |  |  |  |  |  | A |  |  | AC100~265V供电 |
| 选配功能 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0：无； |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1：2DI+2DO |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  | - | 电压量程、电流量程 如：-100V-5A |
| 霍尔传感器 |  |  |  |  |  |  |  | - | 霍尔传感器型号：HKA型Φ20开合式 HKB型Φ40开合式；100A：75mV； |

选型示例：HC-63CD-2-A0-60V-100A-HKA

说明：表示为电压量程60V、电流量程100A(配HKA型Φ20开合式霍尔电流传感器)、交流220V供电、RS-485接口 的2路LCD显示96*96面板安装型直流表。

6.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC24V  □DC48V   □AC220V

通讯接口： □RS-485

额定直流电压： □60V  □100V  □260V  □500V  □1000V  □其他

额定直流电流： □ 5A    □ 20A  □ 50A □ 100A □ 200A □ 300A  □其他

电流输入路数：□         路

霍尔传感器：□ HKA型Φ20开合式   □HKB型Φ40开合式

□内置分流器     □外配75mV分流器      □其他

注：1、内置分流器型与外配75mV分流器输入型只能做单路直流表；

2、霍尔输入型最多可做5路直流输入；

3、3路及以上霍尔输入型不可选配DIO功能；

4、第3~5路霍尔输入为共用一组±15V电源端子；

6.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。