HC-63E-4 三相功率表

V2.0

目录

- 产品介绍

1.1、简介

1.2、技术参数

- 显示及按键

2.1、显示界面及按键简介

2.2、显示与按键操作说明

2.3、测量数据显示图解说明

2.4、参数查询

2.5、参数整定

2.6、单相测量数据查询

- 应用

- Modbus寄存器列表

- 通讯规约

- 选型及订购

一、产品介绍

1.1、简介

HC-63E-4 三相功率表是高度集成化的针对三相电量参数测量应用的产品，三表法准确测量三相电流（真有效值）、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等多项电力参数，并具有可选的2路DI、2路继电器输出、RS-485通讯接口，具极优的性价比。

3行4位数码管显示测量数据，并可通过面板按键设置电压电流倍率等参数。

具有测量精度高，安装方便、接线简单等特点；是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。

1.2、技术参数

- 接线方式：3P3L（三相三线）或3P4L（三相四线）

- 三相交流输入

  - 输入频率：工频，45～65Hz；

  - 电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V等可选；

  - 电流量程： 1A、5A等可选；超过5A量程需外配互感器；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬时电流10倍/5秒，电压2倍/1秒；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入

2路，无源触点或电压型输入，0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

- 可选开关量输出

2路，或继电器输出；继电器触点容量为5A250VAC；可设置为电平或脉冲方式输出；

- 通讯接口

  - 可选1路RS-485通讯接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；

  - 数据格式：可设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率等多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；

- 隔离

供电电源、通讯接口、电压输入、电流输入、继电器输出之间相互隔离；

- 耐压强度：输入/输出/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 电源及功耗

  - AC220V±10%或AC85V～265V，50Hz±5Hz供电，典型功耗：≤3VA；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装

- 仪表尺寸：96×96×72mm

二、显示及按键

2.1、显示界面及按键简介

2.1.1、显示，如图：3排4位0.36LED数码显示，

带K、M单位指示灯及V、A、W参数指示灯；

当需要显示时指示灯亮。

2.2.2、按键：4按键，“Menu”:菜单键，按此键进入或返回上级菜单；“”向上翻屏或加数；

“” 向下翻屏或减数；“” 确认或向下翻屏；

2.2、显示与按键操作说明：

2.2.1、开机界面：

开机自检，数码管全亮后灭，显示型号HC- 63E4 -33(or -34,表示输入为三相三线或三相四线)  保持1S后显示测量数据；

2.2.2、功能菜单：

在主参数显示界面，按“Menu”键本仪表进入功能菜单选择状态，按“”“”键选择相应功能，按“”进入所选择的状态，按“Menu”键则退出；各参数查询与设置功能有：1、参数查询；2、参数整定；3、单相测量数据查询；显示如下图：

在测量数据显示状态，通过按“”键或“”键循环查看其它项测量数据；若参数整定项中“循环显示方式”开启时，测量数据会通过面板循环切换显示（按设定的循显时间自动切换）。

2.3、测量数据显示图解说明

| 第1屏：显示三相电压 第1行 A相电压 第2行 B相电压 第3行 C相电压 |  |
| --- | --- |
| 第2屏：显示三相电流 第1行 A相电流 第2行 B相电流 第3行 C相电流 |  |
| 第3屏：显示功率项 第1行 显示有功功率 第2行 显示无功功率 第3行 显示功率因数 功率值的单位K 和M根据测量值大小自动调整显示 |  |

2.4、参数查询

按“Menu”键进入功能菜单，选择第1项参数查询功能，按 “”进入参数查询状态；按“”“”键循环显示参数值，按“Menu”则退出到上级菜单；

| 序号 | 查询内容说明 | 显示 |  | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT 倍率 | P T |  | 1～2000 |
|  | 说明：本项为线路所用PT 的倍率，如线路所用PT 类型为：10kV/100V，则该项整定值为100，出厂预设定为1 |  |  |  |
| 2 | CT 倍率 | C T |  | 1～2000 |
|  | 说明：本项为线路所用CT 的倍率，如线路所用CT 类型为：600A/5A，则该项整定值为120，出厂预设定为1 |  |  |  |
| 3 | 电压额定量程 | USEL |  | 100V、400V |
|  | 说明：本项显示信号输入电压额定量程值 |  |  |  |
| 4 | 电流额定量程 | ISEL |  | 1A、5A |
|  | 说明：本项显示信号输入电流额定量程值 |  |  |  |
| 5 | 测量电压接线方式 | InPt |  | 3P3L、3P4L |
|  | 说明： 3P3L 三相三线、3P4L 三相四线； 三相四线接线方式下，电压显示为相电压。 三相三线接线方式下，电压显示为线电压。 |  |  |  |
| 6 | 显示方式与循显时间 | DISP |  | 0～4，5～99 |
|  | 说明：0～4：固定页面显示，按键手动换页 5～99：表示自动循环显示，并按此时间周期循环换页 |  |  |  |
| 7 | 通讯地址 | ADDR |  | 1～247 |
|  | 说明：用于多机通讯 |  |  |  |
| 8 | 通讯波特率 | B A U D |  | 1.200 ～ 38.4KBPS |
|  | 说明：通讯的波特率，出厂预设定为9600BPS |  |  |  |
| 9 | 通讯数据格式 | DATA |  | N81、E81、o81、N82 |
|  | 说明:N81无校验位8个数据位1个停止位、E81偶校验8个数据位1个停止位、o81奇校验8个数据位1个停止位、N82无校验位8个数据位2个停止位 |  |  |  |

2.5、参数整定

2.5.1、按键调整数值：

点按“”“”键则数值加1或减1，按下“”“”键并保持住，则可快速持续地调整数值；

按“Menu”键进入功能菜单，按下“”键选择第2项参数整定功能，按 “”进入参数整定状态，第1屏需输入进入设置状态的密码，出厂默认为“0011”。每按一下“”，自动进入下一项参数设定；在设定状态，要调整的值会闪动显示，按“”“”键进行调整数值到预订值，按“”键保存设定值并进入下一项参数设定，若按下“Menu”则取消设定并退出到上级菜单；

2.5.2、快速整定参考表

| 序号 | 整定内容说明 | 显示 |  |  | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入菜单密码 | ENTR |  |  | 0～9999 |
|  | 说明：输入进入菜单的密码，只有密码正确才能进入参数设置菜单，出厂预设密码值为“0011” |  |  |  |  |
| 2 | PT 倍率 | P T |  |  | 1～2000 |
|  | 说明：本项设定的为线路所用PT 的倍率，如线路所用PT 类型为：10kV/100V，则该项整定值为100，出厂预设定为1 |  |  |  |  |
| 3 | CT 倍率 | C T |  |  | 1～2000 |
|  | 说明：本项设定的为线路所用CT 的倍率，如线路所用CT 类型为：600A/5A，则该项整定值为120，出厂预设定为1 |  |  |  |  |
| 4 | 显示方式与循显时间 | DISP |  |  | 0～4，5～99 |
|  | 说明：0～4：固定页面显示，按键手动换页 5～99：表示自动循环显示，并按此时间周期循环换页 |  |  |  |  |
| 5 | 通讯地址 | ADDR |  |  | 1～247 |
|  | 说明：用于多机通讯 |  |  |  |  |
| 6 | 通讯波特率 | B A U D |  |  | 1200 ～ 38400 |
|  | 说明：通讯的波特率，出厂预设定为9600BPS |  |  |  |  |
| 7 | 通讯数据格式 | DATA |  |  | N81、E81、o81、N82 |
|  | 说明： N81无校验位8个数据位1个停止位、E81偶校验8个数据位1个停止位、o81奇校验8个数据位1个停止位、N82无校验位8个数据位2个停止位 |  |  |  |  |
| 8 | 进入菜单密码设置 | PASS |  |  | 0～9999 |
|  | 说明：修改进入菜单的密码，密码出厂预设值为0011 |  |  |  |  |

2.6、单相测量数据查询

按“Menu”键进入功能菜单，选择第4项“ABC1”单相数据查询功能，按 “”进入；按“”“”键循环显示单相数据PA、PB、PC、QA、QB、QC、Sa、Sb、Sc、PFA、PFB、PFC等测量参数；按“Menu”则退出到上级菜单；

共12屏显示内容说明：

第1行 显示参数名称PA、PB、PC、QA、QB、QC、Sa、Sb、Sc、PFA、PFB、PFC

第2行 显示4位测量值

第3行 不显示

三、典型应用接线示意图

3.1、外形及安装

安装：采用面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装；卸下4个安装卡子，将仪表推入盘面安装开孔内，再将4个安装卡子从四边的沟槽装上并推紧，固定好仪表。

接线：

- 参照端子定义与接线图接线。

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

  - 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA | A相电压输入 | 11 | L | AC220V电源L端 |
| 2 | UB | B相电压输入 | 12 | N | AC220V电源N端 |
| 3 | UC | C相电压输入 | 13 | PG | 保护地 |
| 4 | UN | 三相电压输入零线 | 14 | A+ | 485信号正 |
| 5 | IA1 | A相电流输入正端 | 15 | B- | 485信号负 |
| 6 | IA2 | A相电流输入负端 | 16 | GND | 通讯地/DIO负端 |
| 7 | IB1 | B相电流输入正端 | 17 | DI1 | 开关量DI1输入端 |
| 8 | IB2 | B相电流输入负端 | 18 | DI2 | 开关量DI2输入端 |
| 9 | IC1 | C相电流输入正端 | 19 | COM1 | 第1路继电器输出公共端 |
| 10 | IC2 | C相电流输入负端 | 20 | OP1 | 第1路继电器输出常开点 |
|  |  |  | 21 | COM2 | 第2路继电器输出公共端 |
|  |  |  | 22 | OP2 | 第2路继电器输出常开点 |

3.3、典型接线

典型接线见右图：

在配电系统中，有多种不同的信号连接

方式，请参照以下各图示对应接线，电压电

流不同的接线方式可以相互组合。

3.3.1、信号输入接线示意图

电压输入：

3P4W 直接接入                           3P4W 经3PT接入

3P3W直接接入                          三相电流直接输入

3P3W经3PT接入                     三相电流经2CT接入

3P3W经2PT接入                       三相电流经3CT接入

注：1、电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

2、电流量程为5A时，电流的输入线应选用大于2mm²的电缆。在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

四、Modbus寄存器列表

表1: 继电器定义,功能码01/05

| 序号 | 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000H | DO1 | 第一路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |
| 2 | 0001H | DO2 | 第二路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |

表2:开关量输入定义,功能码02

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第一路开关量输入：＝0短接或合，＝1开路或无信号 |
| 0001H | DI2 | 第二路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表3:输入寄存器,功能码04，RD（03功能码读则地址+80H）

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V 注：Ulnavg的值在Bit14~Bit0位，其最高位Bit15表示三相电压相序，=0正相序，=1逆相序 |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0003H | Ulnavg | 平均相电压 |  |
| 0004H | Uab | AB线电压 | 无符号数 实际值=DATA/10000*U0*Ur 单位V |
| 0005H | Ubc | BC线电压 |  |
| 0006H | Uca | CA线电压 |  |
| 0007H | Ullavg | 平均线电压 |  |
| 0008H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 0009H | Ib | B相电流 |  |
| 000AH | Ic | C相电流 |  |
| 000BH | Iavg | 平均电流 |  |
| 000CH | Pa | A相有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位W |
| 000DH | Pb | B相有功功率 |  |
| 000EH | Pc | C相有功功率 |  |
| 000FH | Psum | 总有功功率 | 补码格式有符号数 ;单位W 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0010H | Qa | A相无功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位Var |
| 0011H | Qb | B相无功功率 |  |
| 0012H | Qc | C相无功功率 |  |
| 0013H | Qsum | 总无功功率 | 补码格式有符号数; 单位Var 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0014H | Sa | A相视在功率 | 无符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位VA |
| 0015H | Sb | B相视在功率 |  |
| 0016H | Sc | C相视在功率 |  |
| 0017H | Ssum | 总视在功率 | 无符号数; 单位VA 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0018H | PFa | A相功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 0019H | PFb | B相功率因数 |  |
| 001AH | PFc | C相功率因数 |  |
| 001BH | PF | 总功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 001CH | FR | 频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 001DH | Temp | 内部温度 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10，单位℃ |
| 001EH… |  |  | 保留 |
| 002DH | DI | DI输入状态 | 低8位为开关量输入状态 : BIT10对应DI10 |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

注2：输入寄存器可以采用03功能码读取数据，对应寄存器地址需+80H偏移地址；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |  |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |  |
| 0004H… |  | 保留 |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |
| 0008H… |  | 保留 |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |  |
| 000CH | COM1 | 串口1设置 | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH… |  | 保留 |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |  |
| 0012H | UIjx | 电压电流接线方式：Bit0、Bit1、Bit2分别表示ABC相的电流穿心方向,0为正向，1为反向 |  |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |
| 0014H | DO1-PUL | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |  |
| 0015H | DO2-PUL | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |  |
| 0016H… |  | 保留 |  |

五、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

5.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H, 0200H～05FFH  超过范围命令无效，最多共88个寄存器

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H, 0201H～0600H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 超过范围命令无效      最多共128个寄存器

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

5.4、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

5.5、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

5.6、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

5.7、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

# 六、选型及订购

6.1  HC-63E系列产品型号规格表

| 型号 功能特性 |  |  | 63E-1 三相电压表 | 63E-2 三相电流表 | 63E-3 电压电流表 | 63E-4 三相功率表 | 63E 电力监控仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 参 数 |  | 三相电压Ua、Ub、Uc | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  | 三相电流Ia、Ib、Ic |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 电网频率 Freq |  |  |  |  | √ |
|  |  | 三相有功功率P、Pa、Pb、Pc |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 三相无功功率Q、Qa、Qb、Qc |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 三相视在功率S、Sa、Sb、Sc |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 功率因数PF、PFa、PFb、PFc |  |  |  | √ | √ |
| 电能 计量 |  | 有功电能Ep+、Ep-、Ep_total、Ep_net |  |  |  |  | √ |
|  |  | 无功电能Eq+、Eq-、Eq_total、Eq_net |  |  |  |  | √ |
| 测量 精度 |  | UI-0.2级/P、Ep-0.5级/Eq-2级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 选配功能 | I/O | DI输入、电能脉冲输出 | √ | √ | √ | √ | 2路 |
|  |  | 继电器输出 | √ | √ | √ | √ | 2路 |
|  | 通讯 | RS-485通讯 Modbus-RTU协议 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电源 |  | AC220V交流供电 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示 |  | 3行4位LED显示 | √ | √ | √ | √ | √ |

选型示例：HC-63E-4-260V-5A-RS485

说明：表示为相电压量程260V、电流量程5A、交流220V供电、RS-485接口的数码管显示型三相有功功率表。

6.2 订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □AC220V

通讯接口：  □无     □RS-485

额定交流电压： □70V  □120V □260V □450V  □其他

额定交流电流： □ 5A   □ 1A  □其他

开关量DIO:  □2DI+2DO  □2路继电器输出   □无DIO

6.3 注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 本系列产品内部未设置防雷击电路，当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。