HC-311A直流表/模块

V2.2

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 显示界面

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- Modbus-RTU通讯规约

- DL/T645通讯规约（07、97）

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-311A导轨式直流表是针对基站-48V直流电参数测量应用的产品，准确测量单路直流电压、电流、功率、电度等电参量，并具远程控制与保护功能，RS-485通讯接口，具有极优的性价比。

HC-3系列仪表可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测交直流设备的电流和电量消耗情况。

- 功能特点

- 采集单相直流电参量，包括电压、电流、功率、电能等多个电参量，信息全

- 电流最大50A端子直接接入式，线路供电，无需另接电源线

- 采用专用测量芯片，真有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU及DLT645-2007/1997方式，兼容性好，方便编程

- 可选远程开关功能（内置磁保持继电器，额定50A），可配置过流、速断保护

- 带ESD保护电路的隔离型RS-485通信接口

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 高隔离电压，耐压达DC2500V

- 电能计量：正向有功电能、反向有功电能

- 带128*64点阵中文液晶显示数据，LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，大电流直接接入，方便现场安装布线

- 技术参数

- 单相交流输入

  - 输入频率：直流/工频，通用；

  - 电压量程：60V（适用基站-48V直流用配电系统）；其他量程可定制；

  - 电流量程：5A、10A、32A、50A等可选（默认32A）；电压电流由端子直接接入

  - 信号处理：采用专用测量芯片，16位4K采样；

  - 数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)电流5倍、电压1.3倍不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 通讯接口

  - 接口类型： RS-485接口。

  - 通讯规约： MODBUS-RTU及DLT645标准规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；有功电度1级；

- 隔离

电压电流输入、RS-485接口输出间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

DC线路电压输入直接供电，典型功耗：≤1W；

供电电源范围：DC45V～360V；

- 工作环境

  - 工作温度：-10～+60℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸： 88×36×66mm

# 二、应用

- 外型及安装

外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 打开端子盖；

- L、N导线需按额定电流规格选用，按表的标示方向接入；

- 信号使用0.2～2mm²的电缆，从每条线的端部剥去5mm连接在相应端子上，将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | DC输入正端 | 3 | L | DC输出正端，接负载 |
| 2 | L2/N | DC输入负端 | 4 | N | DC输出负端，接负载 |
| 5 | NC/V+ | 空/可定制10~30V供电正 |  |  |  |
| 6 | NC/V- | 空/可定制10~30V供电负 | 8 | A+ | 485信号正 |
| 7 | NC | 空 | 9 | B- | 485信号负 |

- 典型接线

图 2.3.1  HC-311A典型接线图

注：带磁保持继电器控制型的，继电器只控制L端！电表应由专业人士接线！

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。

“Pulse”指示灯：为有功电能脉冲与开关输出状态共用指示灯，输出端有电则LED指示灯亮，没电则灭（不带开关型的，则一直有电常亮，带磁保持开关型的闭合时LED亮，断开灭）；有功电能计数值每增加1个脉冲，LED闪烁一次（脉宽50mS）。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

产品有正向、反向有功电能计量；

电能的计量数据为4字节无符号数，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

- 实时数据更新周期：

出厂默认0.6S/次，50mS～1000mS可自行设置，间隔为10mS；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.6S、0.8S或1S。数据更新周期的改变不影响电能累计精度。

带磁保持继电器型并需开启保护功能时，请按需设置更新周期100mS或200mS。

- 过流与速断保护：

导轨表带磁保持继电器控制型的，则具有可设置的过载保护和速断保护功能；

出厂默认全部保护功能禁止，请需按实际应用需要打开及设置保护值；

需关闭过载或速断保护功能时，请将相应的过载或速断保护值设置为0，则关闭保护；

启用速断保护功能时，应将数据更新周期设置为0.1秒，此时速断的动作时间约0.03~0.3秒；设置的数据更新周期越长则动作越慢。

实际电流值超过设置的速断保护电流设定值，则延时2倍的测量周期则跳闸，停止输出。

过流保护：

实际电流值超过设置的过载保护值，则启动超反时限保护延时，延时到后则跳闸，停止输出；过流保护采用超反时限特性算法，1～3倍过流约对应120S～1S的动作时间；1.2倍过流值约延时19S，1.5倍过流值约延时7S保护。

过载保护动作时间计算公式为：t=Tp/((I/Ip)^2-1);

t----为动作时间；

Tp----为时间整定值(出厂固定为8.33)；

Ip----为电流整定值（出厂默认为额定量程的1.2倍，可设置）；

I----为实际故障电流；

2.5、显示界面及操作

带显示型仪表显示器采用128*64 点阵小型中文液晶屏显示，显示界面直观、操作简单；

通过显示屏可以查看电压、电流、功率、电能等数据，可查询与设置仪表的参数、控制开关量输出等。

前面板有4个按键，依次为“” 键为返回键，按此键返回上级菜单；“” 键向上翻屏或加数；“” 键向下翻屏或减数；“” 键为确认或向下翻屏；

通过操作此4个按键可实现各测量数据的查询显示与参数设定。

在参数设置下，点按“”、“”键则数值加1或减1，按下“”、“”键并保持住，则可快速持续地调整数值。

仪表上电后进入开机界面，2S后自动进入一级菜单,主菜单中，使用“”/“”调整指定目录位置，选择完成后按“”进入,按“”退出,在二级菜单中按同样操作进入对应显示界面,连续按“”可退回一级菜单。在测量数据和参数查询显示界面中可按上翻/下翻/确认键进行翻页查询下一界面。

同时按下“”+ “”组合为控制继电器开或合。

各级菜单显示参数如下图所示：

注：显示界面以产品实际显示为准，测量数据显示界面，可由测试软件写000FH寄存器设置显示模式，可分2屏显示主要数据或分3屏显示全部数据。出厂默认为2屏显示。

# 三、HC-311  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 继电器定义,功能码01/05/0FH

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第一路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |

表2:输入寄存器,功能码03/04，RD

| 03功能码 寄存器地址 | 04功能码 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0080H | 0000H | U | 电压 | 无符号数,0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0；单位V |
| 0081H | 0001H | I | 电流 | 无符号数,0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*I0； 单位A |
| 0082H | 0002H | P | 有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*I0 ；单位W |

注：U0-电压量程，I0-电流量程；

表2-1: PLC或组态读取实时测量数据（不同功能码对应地址示例）：

| 04功能码 |  | 03功能码 |  | 参数 | 读写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 寄存器地址 | PLC或组态地址 |  |  |
| 0000H | 30001 | 0080H | 40128 | 电压 | 只读 |
| 0001H | 30002 | 0081H | 40129 | 电流 | 只读 |

表3:输入寄存器,功能码03/04，RD (此数据表为V2.0以上版本新增)

| 03功能码 寄存器地址 | 04功能码 寄存器地址 | 数据格式 | 数据长度(字节) | 单位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00D0H 00D1H | 0050H 0051H | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 正向有功总电能 |
| 00D2H 00D3H | 0052H 0053H | XXXXXX.XX | 4 | kWh | 反向有功总电能 |
| ...... | ...... |  |  |  | 保留 |
| 00D8H | 0058H | XXX.X | 2 | V | 电压 |
| 00D9H 00DAH | 0059H 005AH | XXX.XXX | 4 | A | 电流 |
| 00DBH 00DCH | 005BH 005CH | XX.XXXX | 4 | kW | 有功功率(补码数据) |

注：数据为HEX十六进制数，高字节在前，此表数据为已经根据量程变比计算出实际值的数据，直接接入式电表电压变比、电流变比需都按出厂设置为1；若数据超过预定格式的最大值，则只保留最大值输出；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |
| 0004H... |  | 保留 |
|  | 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |
| 0008H… |  | 保留 |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 | 串口设置, 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位; 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH... | ...... | 保留 |
| 000FH | XS_Mode | bit15为液晶屏数据显示模式设置位，=0不显示和/净电能（只显示正反向有功电能、电压、电流、功率共2屏数据，显示界面简洁），=1显示全部参数; 出厂默认为0； 其他位保留。（仅V2.2以上版本可设置） |
| 0010H | Ur | 电压显示倍率; 1～2000， 默认值1;显示用； |
| 0011H | Ir | 电流显示倍率; 1～2000，默认值1; 显示用； |
| 0012H | UIjx | Bit0表示电流方向，可配置，0为正向，1为反向； |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |
| 0014H… |  | 保留 |
| 0019H | 过载电流设置 | 过流保护电流设置(百分比值)，100~12000对应1%~120%*I0；值<100则关闭此保护功能 |
| 001AH | 速断电流设置 | 速断保护电流设置(百分比值)，100~18000对应1%~180%*I0； 值<100则关闭此保护功能 |
| 001BH | 3mS速断 | bit2=1禁止3mS速断保护 =0允许保护；其他位保留 |
| 001CH | 显示周期 | 高8位为循环显示周期: 0~3为固定页面手动换页，4~99S为自动循环换页显示； 低8位为背光延迟时间，0为常亮，4~99为无按键操作4~99S后背光灭； |
| 001DH | 设置密码 | 按键操作时进入设置菜单密码，0～9999可软件修改，出厂默认设置为0011 |
| ... | 保留 |  |
| 0020H | Ds645ADR1 | DTL645-2007地址第1、2、3、4位， BCD码 |
| 0021H | Ds645ADR2 | DTL645-2007地址第5、6、7、8位 ， BCD码 |
| 0022H | Ds645ADR3 | DTL645-2007地址第9、10、11、12位， BCD码 |

注：只有带磁保持继电器控制型的有保护功能及相关配置寄存器；

表5: 电量 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H 0041H | Ep+ | 正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 0042H 0043H | Ep- | 反向总有功电度 |
| 0044H 0045H | Eq+ | 感性总无功电度 |
| 0046H 0047H | Eq- | 容性总无功电度 |
| 0048H 0049H | Ep_total | 绝对值和有功电度 |
| 004AH 004BH | Ep_net | 净有功电度 |
| 004CH 004DH | Eq_total | 绝对值和无功电度 |
| 004EH 004FH | Eq_net | 净无功电度 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电流量程/12000 000度；

例：电压量程220V、电流量程32A直通式的表，电度计算：

实际电度=读数值*220*32/12 000 000 度=读数值*7040/12 000 000 度；

# 四、Modbus-RTU通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0007H  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～0008H, 最多可一次读取8个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0008H  超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～008FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0090H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～002FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.4、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.5、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.6、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.7、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

# 五、DL/T645通讯规约

本产品同时兼容DL/T645-2007规约、DL/T645-1997规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007/-1997《多功能电能表通信协议》。

5.1  在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数、频率

- 读正、反向有功电能，感、容性无功电能

- 读、写地址

- 广播校时

- 更改通讯速率

表5.1  电能量数据标识编码表（-07规约）（总能耗）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)组合有功总电能（和电能） (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |

表5.2  变量数据标识编码表（-07规约）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 01 FF | 00 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 电压数据块 |
| 02 | 02 | 01 FF | 00 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 电流数据块 |
| 02 | 03 | 00 01 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时总有功功率 瞬时A相有功功率 瞬时有功功率数据块 |

注： 1、 瞬时功率最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

- 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。

5.2  在DL/T645-1997规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数

- 读正、反向有功电能、无功电能

- 写地址、更改通讯速率

- 广播校时

表5.3  电能量数据标识编码表（-97规约）（总能耗）

| 数据标识 |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 90 | 10 1F | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 90 | 20 2F | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |

表5.4  变量数据标识编码表（-97规约）

| 数据标识 |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| B6 | 11 | XXX | 2 | V | R | A相电压 |
| B6 | 21 | XX.XX | 2 | A | R | A相电流 |
| B6 | 30 31 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时有功功率 A相有功功率 |

注： 1、 瞬时功率最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

- 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.00～99.99。

- 645规约下写地址时，需同步配合表“” 键同时按下才有效，否则不响应。

# 六、选型及订购

6.1  HC-3系列导轨表产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □□ | -□ | -□ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 3 |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量模块 |
| 输入类型 及外型代号 |  | 11A |  |  |  |  | 单路输入，导轨式安装88×36×66mm |
| 功能型号代码 |  |  | 0 |  |  |  | 基本型电量采集模块，不带显示与控制 |
|  |  |  | D |  |  |  | 带LCD液晶显示型直流导轨表 |
|  |  |  | K |  |  |  | 控制型（带磁保持继电器）采集模块 |
|  |  |  | KD |  |  |  | 带LCD显示磁保持继电器与控制型导轨表 |
| 电源 |  |  |  | D |  |  | DC供电（线路供电，DC45V～360V） |
| 通讯接口 |  |  |  |  | 1 |  | RS-485接口，1200~38400bps |
| 量程 |  |  |  |  |  |  | 电压量程、电流量程 如：-60V-50A |

选型示例：HC-311A-KD-D1-60V-32A

说明：表示为电压量程60V、电流量程32A、DC48V供电、RS-485接口的远程控制型直流表；

6.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

额定直流电压：  □60V   □24V   □其他

额定直流电流：  □ 32A    □ 5A   □ 10A   □ 50A   □其他

开关功能：□ 无  □有，磁保持继电器

显示功能：□有   □ 无

工作电源： □DC线路供电（DC45V～360V）  □DC线路+辅助端子供电（DC10V～30V）

通讯接口： □RS-485

6.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 带磁保持继电器控制型的，继电器只控制L端！电表应由专业人士接线！

- 输出电压回路不可短路。

- 严禁带电接线。

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。