HC-212开关量输入继电器输出模块

V1.0

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- 通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-212 模块为6路开关量输入监测、16路开关量输出控制（继电器输出）模块。通讯接口为1路RS-485口，MODBUS-RTU通讯协议。DC10～30V电源供电。

HC-212模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。开关量输出可控制中间继电器或指示灯输出，开关的状态信号可通过开关量输入返回到主机，开关量输入带计数功能，可作为脉冲计数输入。

- 功能特点

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可  靠性

- 6路开关量输入，可有源或无源空触点输入

- 16路开关量输出：14路常开继电器（4个公共端），2路常开常闭继电器

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，多种接线方式，方便现场安装布线

- 技术参数

- 开关量输入

  - 6路，无源触点或电压型输入

  - 逻辑电平：0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

  - 输入电平范围：0～30V，极限范围为－10～40V；

  - 计数功能：计数采样频率1KHz，要求脉冲高低电平的宽度都>1mS ；当模块检测到各通道有1至0的跳变时计数值加1；每一路最大计数值4字节：FFFFFFFFH。

- 开关量输出

  - 遥控输出：16路，继电器（250V*5A(AC)或30V*5A(DC)）；

  - 可设置为电平方式或脉冲方式输出；脉冲输出时脉冲宽度为0.1S～20S可设定；

- 通讯接口

  - 接口类型：1路RS-485通讯接口

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约

  - 通讯地址：1～247可设置

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 隔离：不隔离，所有信号共GND；

- 电源

  - DC+10～30V供电，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤5W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×107×59mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   C型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| Pin | Define | 说明 | Pin | Define | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 10~30V | 36 | DI6 | 第6路DI |
| 2 | GND | 电源地 | 35 | DI5 | 第5路DI |
| 3 | PGND | 保护地 | 34 | DI4 | 第4路DI |
| 4 | A+/RXD | RS485A+/RS232R | 33 | DI3 | 第3路DI |
| 5 | B-/TXD | RS485B-/RS232T | 32 | DI2 | 第2路DI |
| 6 | GND | RS485/RS232GND | 31 | DI1 | 第1路DI |
| 7 | COM1 | 第1路DO公共端 | 30 | OP16 | 第16路DO |
| 8 | CL1 | 第1路DO常闭点 | 29 | OP15 | 第15路DO |
| 9 | OP1 | 第1路DO常开点 | 28 | OP14 | 第14路DO |
| 10 | COM2 | 第2路DO公共端 | 27 | OP13 | 第13路DO |
| 11 | CL2 | 第2路DO常闭点 | 26 | COM13 | 13~16路DO公共端 |
| 12 | OP2 | 第2路DO常开点 | 25 | OP12 | 第12路DO |
| 13 | COM3 | 3~4路DO公共端 | 24 | OP11 | 第11路DO |
| 14 | OP3 | 第3路DO | 23 | OP10 | 第10路DO |
| 15 | OP4 | 第4路DO | 22 | OP9 | 第9路DO |
| 16 | COM5 | 5~8路DO公共端 | 21 | COM9 | 9~12路DO公共端 |
| 17 | OP5 | 第5路DO | 20 | OP8 | 第8路DO |
| 18 | OP6 | 第6路DO | 19 | OP7 | 第7路DO |

- 典型接线

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯1S闪烁1次。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

# 三、 Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 开关量输出定义,功能码01/05/0F

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第1路开关量输出：＝1继电器吸合，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第2路开关量输出：＝1继电器吸合，＝0 断开 |
| 0002H | DO3 | 第3路开关量输出：＝1继电器吸合，＝0 断开 |
| 0003H | DO4 | 第4路开关量输出：＝1继电器吸合，＝0 断开 |
| … | … |  |
| … | … |  |
| 000FH | DO16 | 第16路开关量输出 |

表2:开关量输入定义,功能码02

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第1路开关量输入；＝0短接或合，＝1开路或无信号 |
| 0001H | DI2 | 第2路开关量输入 |
| 0002H | DI3 | 第3路开关量输入 |
| 0003H | DI4 | 第4路开关量输入 |
| 0004H | DI5 | 第5路开关量输入 |
| 0005H | DI6 | 第6路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |
| 0002H… |  | 保留 |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |
| 0008H… |  |  | 保留 |
| 000BH | ADDR |  | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 |  | 串口设置; 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位：为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH… |  |  | 保留 |
| 0014H | DO1-PUL |  | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |
| 0015H | DO2-PUL |  | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |
| 0016H | DO3-PUL |  | DO3路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |
| 0017H | DO4-PUL |  | DO4路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |
| ... |  |  | DO5~DO15路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |
| 0023H | DO16-PUL |  | DO16路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |
| 保留 |  |  |  |

# 四、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～23； 开关量个数：为1～24； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～24；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第1~16路的输出状态

主机发送：01     01      0000       0010       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       02        00 0F       CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.2、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～23；超过范围命令无效

开关量个数：为1～24(最多24路，根据不同型号模块而不同数量)；

起始位＋开关量个数 ：1～24；超过范围命令无效；

例：主机要读取地址为01，开关量DI0～DI16的输入状态

主机发送：01     02       0000      0010         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        02         00  01       CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

输入数据按从低位开始每8位组合为1个字节，低字节在前，上例返回的数据为2个字节，二进制位按如下方式对应输入。

位值：      0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0   1

第N路输入: 8  7  6  5  4  3  2  1  16 15 14 13  12  11  10  9

传输的第一字节对应为输出DI8-DI1，最低有效位对应为最低输入(DI1)

传输的下一字节对应为输出DI16-DI9，最低有效位对应为最低输入(DI9)

4.3、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.4、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H, 0201H～0600H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.5、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0000         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.6、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～002FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.7、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0017H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0018H;(最多24路，根据不同型号模块而不同数量)

起始位地址+输出数量:1～18H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，从第1路到第12路共12路继电器同时输出，第1、9、10、11路闭合，其他路断开；

主机发送： 01     0F      0000        000C       02        0107     A5 E2

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       000C    55 CE

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

输出数据按从低位开始每8位组合为1个字节，低字节在前，如下：

上例控制的数据为2个字节： 十六进制01 07（二进制0000 0001 0000 0111）。二进制位按如下方式对应输出。

位值：      0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0   1   1  1

第N路输出: 8  7  6  5  4  3  2  1  -  -  -  -  12  11  10  9

传输的第一字节（十六进制01）对应为输出8－1，最低有效位对应为最低输出(DO1)

传输的下一字节(十六进制07)对应为输出12-9，最低有效位对应为最低输出(DO9)

最后数据字节中的未使用位用零填充。

4.8、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

# 五、选型及订购

5.1  选型示例：HC-205-20mA

说明：表示为8通道模拟输入量程为20mA、4路DI、4路DO的采集模块，可选配置默认出厂值：DC10～30V供电、RS-485接口、无DI计数存储功能。

5.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V  □DC+5V

通讯接口： □RS-485    □RS-232

DI计数功能： □无    □计数值带掉电存储

5.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。