HC-221 模拟量测量模块

V3.2

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- 通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-221 模块可实现2路模拟量输入信号测量，通讯接口为RS-485口，MODBUS-RTU通讯协议，DC10～30V电源供电。电源、信号输入、通讯接口三方全隔离。

HC-221模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。可测量压力、温度、电量等变送器输出的4～20mA或0～5V信号，亦可测量AC或DC 0~5A、0~500V输入信号，转换为485接口的数字信号返回主机；

具有高精度、高隔离、性能稳定、抗干扰能力强等特点；

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线，安装方便。

- 功能特点

- 采集1~2路模拟量输入：0/4～20mA、0～5V、0～10V、0~5A、0~500V等各量程可选；采用16位AD采集处理，测量精度高

- 电源、信号输入、通讯输出三方全隔离，抗干扰性能好

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 可配置实时数据更新周期，方便应用于各种模拟量测量要求

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，插拔式端子接线，方便现场安装布线

- 技术参数

- 2路模拟量输入

  - 输入信号：直流/可定制交流输入；

  - 输入量程：20mA、1A、5A、5V、10V、300V等可选；

  - 数据更新周期：0.08S/0.3S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<1S) 3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤150Ω；

- 通讯接口

  - 接口类型：1路RS-485通讯接口

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约

  - 通讯地址：1～247可设置

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600Bps；

- 测量精度：±0.2%FS；

- 隔离：电源、信号输入、通讯接口三方全隔离；隔离电压2500VDC

- 电源

  - DC+10～30V供电，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.3W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸： 112.6×36.6×42mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   A型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～2.5mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 电源正 | 10 | Agnd | 模拟信号输入地端 |
| 2 | GND | 电源地 | 9 | AI2 | 第2路模拟量输入 |
| 3 | A+ | 485数据正端 | 8 | AI1 | 第1路模拟量输入 |
| 4 | B- | 485数据负端 | 7 | NC | 空端子 |
| 5 | Tgnd | 通讯地 | 6 | NC | 空端子 |

- 典型接线

HC-221  模块典型接线示意图

电流输入接线示意图                     电压输入接线示意图

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 实时数据更新周期：

模拟量测量数据的刷新周期，出厂默认0.3S/次，0.08S/0.3S可自行设置；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.3S；

# 三、 Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1:输入寄存器,功能码04，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | AI1 | 第一路模拟输入 | 模拟量输入，无符号数（定制可测正负的为补码格式数据，V2.5以上版本软件可设置），0～10000对应0～满量程；实际值=DATA/10000*量程AI0； 单位mA、A或V。 |
| 0001H | AI2 | 第二路模拟输入 |  |

注：此表电量数据可用03功能码读取，读寄存器地址需+80H偏移地址;

- 模拟输入通道数据转换计算：

例1：模块输入量程为DC10V，所接传感器为0~2MPa输出0~10V压力传感器，模块AI_MODE设置为正常模式，则对应通道测量的压力值计算为： 实际值=DATA/10000*10/10*2 MPa=DATA/10000*2 MPa

例2：模块输入量程为DC20mA，所接传感器为0~2MPa输出4~20mA压力传感器，模块AI_MODE设置为正常模式，则对应通道测量的压力值计算为： 实际值= (DATA/10000*20-4)/16* 2 MPa

例3：模块输入量程为DC20mA，所接传感器为0~2MPa输出4~20mA压力传感器，模块AI_MODE测量数据模式设置为4-20方式，则对应通道测量的压力值计算为： 实际值= DATA/10000*2 MPa

表4: 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |
| 0002H | AI0 | 模拟输入通道量程，20对应20mA |
| 0003H… |  | 保留 |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |
| 0008H… |  | 保留 |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 | 串口设置; 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位：为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～06表示1200～9600BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH | DLY-AO | 高字节8位为数据自动上传延时值，=0不上传，=1~255对应1~255秒间隔自动上传数据；见4.4规约部分说明； 低字节8位保留； |
| 000EH… |  | 保留 |
| 0010H | AI_MODE | AI测量数据模式设置，BIT15=0，输出数据0~10000对应0~100%输入； BIT15=1,4~20mA测量方式，输出数据0~10000对应4~20mA(20%~100%AI量程)； BIT14为数据格式，=0测量数据为有效值无符号数，=1带方向补码数据 (仅V2.5以上有此设置功能)； 其他位保留 |
| 0011H… |  | 保留 |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：80mS或300mS，对应参数值为8/30，默认值300，0.3S/次；1对应为10mS |
| 0014H… |  | 保留 |
| 001FH | SET_ZERO | 设置AI置零值，当测到Ai的值小于设置阈值时，输出数据置为0， 1对应0.01%，默认0.15%，可配置0.03%~0.50（3~50）(仅V2.5以上有此设置功能，更早版本为固定的0.15%)； |

# 四、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H, 0201H～0600H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.4、测量数据自动上传（扩展功能）：

此功能为配合HC-222模拟量输出模块使用，通过无线模块，可将AI模块的输入信号在远端通过AO模块还原输出；

设置保持寄存器000DH地址的“DLY-AO”单元，值为1~255对应1~255秒间隔自动上传数据；值为0则禁止自动上传；

例：模块测量的1、2通道数据为0EA6、1D4C，则

模块发送： 01  10    0020      0002        04      0EA6     1D4C      1B D9

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  数据A1   数据A1   CRC

# 五、选型及订购

5.1  选型示例：HC-221-20mA

说明：表示为2通道输入量程为20mA、DC10～30V供电、RS-485接口的模拟量采集模块；

5.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V

通讯接口： □RS-485

额定模拟输入：□20mA  □1A   □5V  □10V  □300V   □其他

5.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。