HC-33BD 直流电量测量终端

V1.0

目录(右侧外观简图)

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

2.5 显示界面及操作

- Modbus寄存器

- MODBUS通讯规约

- DL/T645通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-33BD多路组合式直流电量测量终端是高度集成化的针对1~5路直流电参数测量应用的产品，准确测量1路直流电压、1~5路直流电流（带方向）、功率、总电度、各单路电度等电参量，并具备可选的2路DI、2路开关量输出功能，通讯接口为RS-485接口，MODBUS-RTU规约及DL/T645规约，具有极优的性价比。

HC-3系列电量采集模块可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测交直流设备的电流和电量消耗情况。

- 功能特点

- 采集1~5路直流电参量，包括电压、电流、功率、电能等多个电参量，信息全

- 采用专用测量芯片，有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU及DL/T645方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 可选配的整点电能数据存储功能

- 多种供电方式可选

- 宽工作电压DC10～30V或36~72V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可 靠性

- 高隔离电压，耐压达DC2500V

- 可选配2路开关量输出、2路开关量输入

- 可选1路可配置的电能脉冲输出功能

- 可配置的实时数据更新周期，方便应用于各种测量要求

- 带LCD显示实时测量数据及配置参数，便于现场安装调试

- 可选配不同霍尔传感器，方便易用

- 可选最多5路一体同步测量，性价比高

- 35mm 标准DIN导轨安装，方便现场安装布线

- 技术参数

- 三~五路直流输入

  - 电压量程：60V、100V、260V、450V、500V等可选；

  - 电流量程： 5A、20A、50A、100A、200A、300A、400A、500A等可选；外配霍尔电流传感器EKA、EKB、BS等型号可选；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD采样；

  - 数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<20aa0mS)电流5倍，电压3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入

2路，无源触点或电压型输入，0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

- 开关量输出

2路，集电极开路输出（50V/30mA）；可设置为遥控或报警保护输出功能；

- 通讯接口

  - 接口类型：RS-485接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU规约、DLT546规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流、电量：±0.5%FS；有功电度1级

- 隔离

DI/DO/RS-485接口间为共地，与供电电源、电压输入、电流输入之间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - 可选DC+10～30V、DC36V～72V、电压线路DC36V～72V

  - DC+10～30V供电时，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤2W；

  - DC+36～72V供电时，峰值电压不得超过+75V；典型功耗：≤2W；

- 工作环境

  - 工作温度：-10～+60℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤100ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×72×59mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   B型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（与霍尔传感器的连接线一般应选用0.5平方的4芯护套线，引线大于1m时应选用屏蔽线），从每条线的端部剥去6mm连接在相应端子上。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

霍尔传感器外型及尺寸图：

HKA型外形尺寸图

HKB型外形尺寸图

HBS型外形尺寸图

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 供电电源正 | 24 | +15V | 辅助电源+15V输出 |
| 2 | V- | 电源地 | 23 | -15V | 辅助电源-15V输出 |
| 3 | PGND | 保护地 | 22 | 0V | 辅助电源输出地 |
| 4 | A+ | 485信号正 | 21 | IN1 | 第1路霍尔电流传感器输入 |
| 5 | B- | 485信号负 | 20 | IN2 | 第2路霍尔电流传感器输入 |
| 6 | GND | 通讯地与电源地 | 19 | IN3 | 第3路霍尔电流传感器输入 |
| 7 | MC1 | 电能脉冲输出端 | 18 | IN4 | 第4路霍尔电流传感器输入 |
| 8 | DI1 | 第1路开关量输入 | 17 | IN5 | 第5路霍尔电流传感器输入 |
| 9 | DI2 | 第2路开关量输入 | 16 |  | 未连接 |
| 10 | GND | 地 | 15 | Ui | 直流电压输入正端 |
| 11 | DO1 | 开关量输出1 | 14 |  | 未连接 |
| 12 | DO2 | 开关量输出2 | 13 | UN | 直流电压公共地端 |

注：1、辅助电源±15V输出为专供霍尔电流传感器的电源，不可另做他用；

2、Ui输入为48V测量型的，供电电源可直接从Ui、Un间供电，无需另接到1-2端子；

- 典型接线

图 2.3.1  HC-33BD典型接线图

图 2.3.2  HC-33BD应用于基站-48V直流监测典型接线图

霍尔电流传感器端子定义：

| 编号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +15V | 红色线 |
| 2 | -15V | 蓝/绿色线 |
| 3 | 输出 | 黄色线 |
| 4 | 0V | 黑/灰色线 |

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，无LCD显示型的“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1、报警与自动上传功能为禁止；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

产品有1~5路的正向、反向有功电能计量；

正向电度、反向电度的数据都是4字节的无符号数，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

- 实时数据更新周期：

出厂默认0.6S/次，50mS～1000mS可自行设置，间隔为10mS；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.6S、0.8S或1S；数据更新周期的改变不影响电能累计精度。

- 显示界面及操作

通过显示屏可以查询各路的电压、电流、功率、电能等参数，及设置各相关参数。

带内置LCD显示器型的，则无外接显示器数据接口。

面板上有四按键，分别为：“”返回键，按此键返回上级菜单；“”向上翻屏或加数；“” 向下翻屏或减数；“” 确认、进入下级菜单或向下翻屏；

显示内容：1 测量数据 2 参数查询 3参数设置 4开关状态；各级菜单显示参数如下图所示：

# 三、HC-33BD  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 开关量输出定义,功能码01/05   R/W

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第1路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第2路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |

表2:开关量输入定义,功能码02   RD

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第1路开关量输入 |
| 0001H | DI2 | 第2路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表3:输入寄存器,功能码04，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | U1 | 第1路电压 | 无符号数，实际值U=DATA/10000*U0(V) |
| 0001H | I1 | 第1路电流 | 无符号数，实际值I=DATA/10000*I0(A) |
| 0002H | P1 | 第1路有功功率 | 补码格式有符号数， 实际值P=DATA/10000*U0*I0(W) |
| 0003H | U2 | 第2路电压 | 无符号数，实际值U=DATA/10000*U0(V) |
| 0004H | I2 | 第2路电流 | 无符号数，实际值I=DATA/10000*I0(A) |
| 0005H | P2 | 第2路有功功率 | 补码格式有符号数， 实际值P=DATA/10000*U0*I0(W) |
| 0006H | U3 | 第3路电压 | 无符号数，实际值U=DATA/10000*U0(V) |
| 0007H | I3 | 第3路电流 | 无符号数，实际值I=DATA/10000*I0(A) |
| 0008H | P3 | 第3路有功功率 | 补码格式有符号数， 实际值P=DATA/10000*U0*I0(W) |
| 0009H | U4 | 第4路电压 | 无符号数，实际值U=DATA/10000*U0(V) |
| 000AH | I4 | 第4路电流 | 无符号数，实际值I=DATA/10000*I0(A) |
| 000BH | P4 | 第4路有功功率 | 补码格式有符号数， 实际值P=DATA/10000*U0*I0(W) |
| 000CH | U5 | 第5路电压 | 无符号数，实际值U=DATA/10000*U0(V) |
| 000DH | I5 | 第5路电流 | 无符号数，实际值I=DATA/10000*I0(A) |
| 000EH | P5 | 第5路有功功率 | 补码格式有符号数， 实际值P=DATA/10000*U0*I0(W) |

注：U0-电压量程，I0-电流量程；

附表3-1:  读取的输入寄存器数据转换为实际值公式如下表：

| 读取参数 | 数据类型 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U1… | 无符号数 | U= DATA/10000*U0 | 伏(V) |
| 电流I1、I2、I3… | 无符号数 | I=DATA/10000*I0 | 安(A) |
| 功率P1、P2、P3… | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*U0*I0 | 瓦(W) |

注：U0-电压量程，I0-电流量程；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |
| 0002H | U0 | 电压量程；1对应1V |  |
| 0003H | I0-1 | 第1路电流量程，1对应1A |  |
| 0004H | I0-2 | 第2~5路电流量程，1对应1A |  |
| 0005H～0007H |  | 保留 |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |
| 0008H | TimeHH | 年、月 | 时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。此时间为MCU计时，掉电或复位后重新开始计时，需重校准（不带显示型）。 |
| 0009H | TimeHL | 日、时 |  |
| 000AH | TimeLL | 分、秒 |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址 | 1～247；0为广播地址； |
| 000CH | COM1 | 串口1 设置 | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位，为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～06表示1200～9600BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH～000EH |  | 保留 |  |
| 000FH | EO_N | 电能脉冲输出设置,值为1~5对应1~5路的电能脉冲输出 ，=0无输出； |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1; |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; |  |
| 0012H | UIjx | 电压电流接线方向设置：bit0表示电压方向，Bit1~ Bit5分别表示1、2、3、4、5路的电流穿心方向,0为正向，1为反向。当现场接线方向错误不便更改时调整相应位即可。 |  |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |
| 0014H | DO1-PUL | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |  |
| 0015H | DO2-PUL | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |  |

表5: 电量 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0020H 0021H | Ep1+ | 第1路正向有功总电度32位计数器 |
| 0022H 0023H | Ep1- | 第1路反向有功总电度32位计数器 |
| 0024H 0025H | Ep2+ | 第2路正向有功总电度32位计数器 |
| 0026H 0027H | Ep2- | 第2路反向有功总电度32位计数器 |
| 0028H 0029H | Ep3+ | 第3路正向有功总电度32位计数器 |
| 002AH 002BH | Ep3- | 第3路反向有功总电度32位计数器 |
| 002CH 002DH | Ep4+ | 第4路正向有功总电度32位计数器 |
| 002EH 002FH | Ep4- | 第4路反向有功总电度32位计数器 |
| 0030H 0031H | Ep5+ | 第5路正向有功总电度32位计数器 |
| 0032H 0033H | Ep5- | 第5路反向有功总电度32位计数器 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电流量程/12000 000度；

表6: 按单路表数据格式的数据寄存器,功能码03，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0040H | U | 电压 | int型无符号16进制数； 单位：0.1V |
| 0041~42H | 保留 |  |  |
| 0043H | I | 电流 | int型无符号16进制数； 单位0.001A |
| 0044~45H | 保留 |  |  |
| 0046H | P | 功率 | int型16进制无符号数 单位：W |
| 0047~48H | 保留 |  |  |
| 0049H | P | 功率 |  |
| 004A~53H | 保留 |  |  |
| 0054H 0055H | EP+ | 正向有功电能 | Long型无符号16进制数据 单位Wh |
| 0056H 0057H | EP- | 反向有功电能 | Long型无符号16进制数据 单位Wh |
| 0058H… | 保留 |  |  |

注：按此表功能码命令读数据时，多路表具有多个连续的表地址，表设置时只设置主地址，为第1路，其他路则按顺序向后排列；如5路组合表的主地址为6，则第1路相当于6号表、第2路为7号表…、第5路为10号表；各路表的数据地址定义是相同的。

表7: 存储的历史整点电能数据 保持寄存器定义,扩展功能码47H，RD

| 地址 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000H~0016H | 第0笔数据块 | 最早一笔记录，每笔记录的数据含23个寄存器，46字节，数据顺序与定义参见下表 |
| 0017H~002DH | 第1笔数据块 | 同上 |
| 002EH~0044H | 第2笔数据块 | 同上 |
| ...... | …… | …… |
| 16E9H~16FFH | 第255笔数据块 | 最后1笔（与当前时间最近1笔），同上 |

注：1、固定按间隔每1小时整点保存一次数据，可以存储10天的数据。

2、采用扩展功能码：47H，读取历史记录数据，数据地址为1个寄存器2字节，见扩展功能码说明；

表7-1:  第1笔存储的历史数据示例（各笔的记录数据顺序相同，都为23个寄存器）

| 地址 | 定义 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Time_HH | 记录时间:年、月 | 本笔数据存储发生时的时间记录：年、月、日、时、分,最低字节保留；时间为BCD码格式，每字节表示一个时间参数 |
| 0001H | Time_HL | 记录时间:日、时 |  |
| 0002H | Time_LL | 记录时间:分 |  |
| 0003H 0004H | Ep1+ | 正向有功总电度 | 第1路正向有功总电度32位计数器 |
| 0005H 0006H | Ep1- | 反向有功总电度 | 第1路反向有功总电度32位计数器 |
| 0007H 0008H | Ep2+ | 正向有功总电度 | 第2路正向有功总电度32位计数器 |
| 0009H 000AH | Ep2- | 反向有功总电度 | 第2路反向有功总电度32位计数器 |
| 000BH 000CH | Ep3+ | 正向有功总电度 | 第3路正向有功总电度32位计数器 |
| 000DH 000EH | Ep3- | 反向有功总电度 | 第3路反向有功总电度32位计数器 |
| 000FH 0010H | Ep4+ | 正向有功总电度 | 第4路正向有功总电度32位计数器 |
| 0011H 0012H | Ep4- | 反向有功总电度 | 第4路反向有功总电度32位计数器 |
| 0013H 0014H | Ep5+ | 正向有功总电度 | 第5路正向有功总电度32位计数器 |
| 0015H 0016H | Ep5- | 反向有功总电度 | 第5路反向有功总电度32位计数器 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电流量程/12000 000度；

# 四、MODBUS通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H    超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H  超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～002FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.4、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.5、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.6、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

4.7、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例1：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0000         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

例2：主机要控制地址为01，第2路开关量DO2（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.8、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

4.9、扩展功能码47H(0x47): 读整点电量记录数据寄存器

起始地址: 0000H～16FFH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～1700H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     47     00 00      00 17       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     47     2E          DATAxx          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

注：若读取到的时间寄存器为FF或00，则历史数据可能还未到存储时间，未保存；

# 五、DL/T645通讯规约

本产品同时采用DL/T645-2007规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》。

按此规约读取数据时，每块多路表具有多个连续的645地址，每1路电参数相当于1路表对应1个645地址，表的多个645地址是连续的，表设置时只设置主地址，为第1路，其他路则按顺序向后排列；如5路组合表的主地址为1，则第1路相当于1号表、第2路为2号表…、第5路为5号表；各路表的数据定义是相同的。

直流表在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率（电压、电流对应A相数据，瞬时总有功和A相有功均为单路有功）

- 读正、反向有功电能（读组合有功、总有功、A相有功均为读单路直流有功）

- 读、写地址

- 广播校时

- 更改通讯速率

# 六、选型及订购

6.1  HC-33BD 产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量模块/电量表 |
| 输入类型 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 三相/多路直流电量采集 |
| 外形代号 |  |  | B |  |  |  |  |  | B外形，24Pin端子接线；118*72*59 |
| 功能型号代码 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 基本型（交流测量，代号省略不写） |
|  |  |  |  | D |  |  |  |  | 直流电量测量型 |
| 功能型号代码2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4路直流输入 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5路直流输入 |
| 电源 |  |  |  |  |  | D |  |  | 直流24V(10～30V)供电 |
|  |  |  |  |  |  | S |  |  | 直流48V(36～72V)供电 |
| 选配功能 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0：无；1：2DI+2DO |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1：带外置显示器接口 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2：内置128*64液晶显示器 |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  | - | 电压量程、电流量程 如：-100V-5A |
| 霍尔传感器 |  |  |  |  |  |  |  | - | 霍尔传感器型号：HKA型Φ20开合式 HKB型Φ40开合式 |

选型示例：HC-33BD-5S2-60V-100A-HKA

说明：表示为电压量程60V、电流量程100A(配HKA型Φ20开合式霍尔电流传感器)、直流48V供电、RS-485接口 的B型5路LCD显示型直流电量测量终端。

6.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V  □DC48V   □其他

显示：  □内置12864显示器    □带扩展RS-485显示器通讯接口      □无

通讯接口： □RS-485

整点电量存储： □不带   □带

额定直流电压： □60V  □100V  □260V  □450V  □其他

额定直流电流： □ 5A    □ 20A  □ 50A □ 100A □ 200A □ 300A  □其他

电流输入路数：□         路

霍尔传感器：□ HKA型Φ20开合式   □HKB型Φ40开合式  □其他

6.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。