HC-33AD  三相电量采集模块

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- 通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-33AD三相电量采集模块是高度集成化的针对三相电量参数测量应用的产品，三表法准确测量A相相电压，B相相电压，C相相电压，A相电流，B相电流，C相电流，总有功功率，总无功功率，总视在功率，总功率因数，频率，A相有功功率，B相有功功率,C相有功功率，正向总有功电度，反向总有功电度，等电参量，1路RS-485通讯接口，电流标准量程0-5A，也可外置精密互感器。

HC-33系列电量采集模块可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测三相电机驱动的大型设备的电流和电量消耗情况及配电网和企业中三相电能的计量与监测。

- 功能特点

采集三相电参量，包括A相相电压，B相相电压，C相相电压，A相电流，B相电流，C相电流，总有功功率，总无功功率，总视在功率，总功率因数，频率，A相有功功率，B相有功功率，C相有功功率，正向总有功电度，反向总有功电度，等16个电参量，信息全

- 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块；

- 低功耗设计，典型工作电流（24V电源）小于10mA

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 高隔离电压，采用微型精密互感器隔离与光电隔离，耐压达DC2500V

- 可配置的实时数据更新周期，方便应用于各种测量要求

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，插拔式端子接线，方便现场安装布线

- 技术参数

- 三相交流输入

  - 输入频率：工频，45～65Hz；50V等可选

  - 电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V

  - 电流量程：5A、1A、端子输入式、外置互感器100A，200A ，500A等可选；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD，6通道4.8K同步采样；

  - 数据更新周期：0.04S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)电流5倍，电压3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤10mΩ；

- 通讯接口

  - 接口类型：RS-485接口。

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；可选DLT645规约;

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600Bps、38400

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；其他电量：±0.5%FS；

- 隔离

DC供电电源、RS-485接口间为共地，与电压输入、电流输入之间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - DC+10～30V供电，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.5W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 0模块尺寸： 118×72×42mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～1mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置；

- 3路电流的输入线应按现场实际最大电流选择电缆；

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 供电电源正 | 24 | UA | A相电压输入 |
| 2 | GND | 电源地 | 23 | NC | 空 |
| 3 | PGND | 保护地 | 22 | UB | B相电压输入 |
| 4 | A+ | 485信号正 | 21 | NC | 空 |
| 5 | B- | 485信号负 | 20 | UC | C相电压输入 |
| 6 | GND | 通讯地 | 19 | UN | 电压零线 |
| 7 | NC | 空 | 18 | IA+ | A相电流输入 |
| 8 | NC | 空 | 17 | IA- | A相电流输出(公共端) |
| 9 | NC | 空 | 16 | IB+ | B相电流输入 |
| 10 | NC | 空 | 15 | IB- | B相电流输出(公共端) |
| 11 | NC | 空 | 14 | IC+ | C相电流输入 |
| 12 | NC | 空 | 13 | IC- | C相电流输出(公共端) |

- 典型接线

图 2.3.1  HC-33A典型接线图

在配电系统中，有多种不同的信号连接方式，请参照以下各图示对应接线，电压电流不同的接线方式可以相互组合。

2.3.1 电压接线

电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

图 2.3.2  三相四线直接接入                 图 2.3.3  三相三线直接接入

图 2.3.4  三相四线3PT接入                    图 2.3.5   三相三线3PT接入

图 2.3.6 三相三线2PT接入

2.3.2 电流接线

电流量程为5A时，电流的输入线应选用大于2mm²的电缆,电流的输入线应按现场实际最大电流选择电缆；在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线；

图 2.3.7  三相电流直接接入                  图 2.3.8  三相电流3CT接入

图 2.3.9    三相电流2CT接入

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，通讯端子A+与B-间的LED运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁，通讯时会变速闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

产品有总的正向、反向有功电能计量；绝对值和有功/无功电度为正向电度加反向电度的和，不考虑电能方向的；净有功/无功电度为正向电度减反向电度的差值，带方向，为4字节补码格式数据；其他形式的电能数据都是4字节的无符号数；

电能的计量数据为4字节，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

# 三、HC-33AD  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |  |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |  |  |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |  |  |
| 0004H… |  | 保留 |  |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |  |
| 0008H… |  |  |  |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |  |  |
| 000CH | COM1 | 串口1设置 |  | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH… |  | 保留 |  |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200000； |  |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20000； |  |  |
| 0012H | UIjx | 电压电流接线方式：Bit0、Bit1、Bit2分别表示ABC相的电流接线方向,0为正向，1为反向 |  |  |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：40mS～1000mS，对应参数值为4～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |  |

表2: 电量 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H | Ep+H | 正向总有功电度32位计数器高16位 |
| 0041H | Ep+L | 正向总有功电度32位计数器低16位 |
| 0042H | Ep-H | 反向总有功电度高16位 |
| 0043H | Ep-L | 反向总有功电度低16位 |
| 0044H… |  | 保留 |
| 绝对值和/净/有无功电度 |  |  |
| 0048H | Ep_totalH | 绝对值和有功电度高16位 |
| 0049H | Ep_totalL | 绝对值和有功电度低16位 |
| 004AH | Ep_netH | 净有功电度高16位 |
| 004BH | Ep_netL | 净有功电度低16位 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

表3: 模块电量寄存器,功能码03，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00C0H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V |
| 00C1H | Ub | B相相电压 |  |
| 00C2H | Uc | C相相电压 |  |
| 00C3H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 00C4H | Ib | B相电流 |  |
| 00C5H | Ic | C相电流 |  |
| 00C6H | Psum | 总有功功率 | 补码格式有符号数 ;单位W 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 00C7H | Qsum | 总无功功率 | 补码格式有符号数; 单位Var 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 00C8H | Ssum | 总视在功率 | 无符号数; 单位VA 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 00C9H | PF | 总功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 00CAH | FR | 频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 00CBH | Temp | 保留 |  |
| 00CCH | Pa | A相有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位W |
| 00CDH | Pb | B相有功功率 |  |
| 00CEH | Pc | C相有功功率 |  |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

表4:输入寄存器,功能码04，RD (参数同上表，读取功能码与地址不一样)

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0004H… |  |  | 保留 |
| 0008H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 0009H | Ib | B相电流 |  |
| 000AH | Ic | C相电流 |  |
| 000BH |  |  | 保留 |
| 000CH | Pa | A相有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位W |
| 000DH | Pb | B相有功功率 |  |
| 000EH | Pc | C相有功功率 |  |
| 000FH | Psum | 总有功功率 | 补码格式有符号数 ;单位W 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0010H… |  | 保留 |  |
| 0013H | Qsum | 总无功功率 | 补码格式有符号数; 单位Var 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0014H… |  |  | 保留 |
| 0017H | Ssum | 总视在功率 | 无符号数; 单位VA 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0018H… |  |  | 保留 |
| 001BH | PF | 总功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 001CH | FR | 频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 001DH | Temp | 保留 |  |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

# 四、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～00CFH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～00D0H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H, 0200H～05FFH  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H, 0201H～0600H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～002FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

# 五、选型及订购

5.1   订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V

通讯接口： □RS-485

额定交流电压： □70V  □120V □260V □450V  □其他

额定交流电流： □5A  □1A      □外置精密互感器毫安输入  100A、200A、500A、等量程

5.2模块背面标签：型号、名称、接口、电源、量程等技术指标

5.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。