HC-63C-6型 三相电量表

目录

- 产品介绍

1.1、简介

1.2、功能特点

1.3、技术参数

- 产品应用

2.1、 外形及安装

2.2、 端子定义

2.3、 典型接线

2.4、 应用说明

- 显示与按键操作

3.1、显示屏与按键简介

3.2、开机界面与根目录

3.3、测量数据显示

3.4、电能计量显示

3.5、开关状态显示与控制

3.6、参数设置

3.7、设备信息查询

- Modbus寄存器列表

- 通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

1.1、简介

HC-63C-6型三相电量表是高度集成化的针对三相电量参数测量应用的产品，三表法准确测量三相电流、电压、功率、电度等二十多项电力参数，并具有可选的2路DI、2路继电器输出、1路电能脉冲输出、RS-485通讯接口，具极优的性价比。

HC-63C-6是根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的，该产品是集电压表、电流表、功率表、电度表等为一体的综合电量监测仪表，RS-485 通讯接口可将该仪表联接到监测中心的计算机网络，是适合我国工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。

HC-63C-6专用于50/60Hz 供电系统电量参数的综合采集；可测量并显示三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、频率，有功电度等参数；电能量数值仅作为企业内部二级计量考核、核算用，不作计价计量、付费使用。

1.2、功能特点

- 采集三相电参量，包括电压、电流、功率、电能等 20多个电参量，信息全

- 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 供电电源AC220V±10%或AC85V～265V

- 工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 高隔离电压:电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V

- 电能计量：有正反向总有功、无功累计电能

- 具可选的2路DI、2路DO、1路有功/无功电能脉冲输出

- 160*160点阵中文液晶显示各种数据，便于现场安装调试

1.3、技术参数

- 接线方式：3P3L（三相三线）或3P4L（三相四线）

- 三相交流输入

  - 输入频率：工频，45～65Hz；

  - 电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V等可选；

  - 电流量程： 1A、5A等可选；超过5A量程需外配互感器；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬时电流10倍/5秒，电压2倍/1秒；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入

2路，无源触点或电压型输入，0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

- 可选开关量输出

2路，继电器输出；继电器触点容量为5A250VAC；可设置为遥控或报警保护输出功能；

- 电能脉冲输出

  - 1路，三相总（绝对值和）有功或无功电能脉冲输出；

  - 脉冲输出宽度为50mS,负脉冲；

  - 每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

- 通讯接口

  - 1路RS-485通讯接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；

  - 数据格式：可设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等 20多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；有功电度1级；

- 隔离

供电电源、通讯接口、电压输入、电流输入、继电器输出之间相互隔离；

- 耐压强度：输入/输出/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 电源及功耗

  - AC220V±10%，50Hz±5Hz供电，典型功耗：≤3VA；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装

- 仪表尺寸：96×96×72mm

二、产品应用

2.1、外形及安装

安装：采用面板嵌入式，90mm×90mm 开孔安装；卸下4个安装卡子，将仪表推入盘面安装开孔内，再将4个安装卡子从四边的沟槽装上并推紧，固定好仪表。

接线：

- 参照端子定义与接线图接线。

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

2.2、端子定义(电压电流输入端子有2种规格，请以实际产品标识顺序为准)

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA | A相电压输入 | 11 | L | AC220V电源L端 |
| 2 | UB | B相电压输入 | 12 | N | AC220V电源N端 |
| 3 | UC | C相电压输入 | 13 | PG | 保护地 |
| 4 | UN | 三相电压输入零线 | 14 | A+ | 485信号正 |
| 5 | IA1 | A相电流输入正端 | 15 | B- | 485信号负 |
| 6 | IA2 | A相电流输入负端 | 16 | GND | 通讯地/DIO负端 |
| 7 | IB1 | B相电流输入正端 | 17 | DI1 | 开关量DI1输入端 |
| 8 | IB2 | B相电流输入负端 | 18 | DI2/MC1 | DI2输入端/或电能脉冲输出端 |
| 9 | IC1 | C相电流输入正端 | 19 | COM1 | 第1路继电器输出公共端 |
| 10 | IC2 | C相电流输入负端 | 20 | OP1 | 第1路继电器输出常开点 |
|  |  |  | 21 | COM2 | 第2路继电器输出公共端 |
|  |  |  | 22 | OP2 | 第2路继电器输出常开点 |

2.3、典型接线

典型接线见右图：

在配电系统中，有多种不同的信号连接方式，请参照以下各图示对应接线，电压电流不同的接线方式可以相互组合。

2.3.1、信号输入接线示意图

三相四线电压输入

图2.3 3P4W 直接接入 图2.4 3P4W 经3PT接入

三相三线电压输入

图2.5 3P3W直接接入 图2.6 3P3W经3PT接入 图2.7 3P3W经2PT接入

三相电流输入

图2.8 三相电流直接输入 图2.9 三相电流经2CT接入 图2.10 三相电流经3CT接入

注：1、电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

2、电流量程为5A时，电流的输入线应选用大于2mm²的电缆。在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

  - 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1、保护、报警与自动上传等功能为禁止；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

    - RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

    - 电能计量功能：

产品有总的正向、反向有功电能，正向、反向无功电能计量；

绝对值和有功/无功电度为正向电度加反向电度的和，不考虑电能方向的；净有功/无功电度为正向电度减反向电度的差值，带方向，为4字节补码格式数据；其他形式的电能数据都是4字节的无符号数；

电能的计量数据为4字节，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

    - 电能脉冲输出：

三相总（绝对值和）有功电能或无功电能脉冲输出，输出接口为1路，可通过软件配置选择为有功或无功电能输出，一般在测试时使用；配置为无输出时，此端口作为开关量DI2输入功能；

电能脉冲的输出宽度为50mS,负脉冲，三极管集电极输出；每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

    - 线电压数据：

产品提供的线电压测量值，是通过测量的相电压值计算得到，适用于三相电压平衡情况，在三相不平衡下如缺相时线电压值无意义。

    - 实时数据更新周期：

出厂默认0.6S/次，50mS～1000mS可自行设置，间隔为10mS；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.6S、0.8S或1S；在需要快速更新数据的测量场合，应按信号周期倍数设置，保证数据的稳定。在需要开启电流速断保护的应用中，数据更新周期应设置为0.1S；数据更新周期的改变不影响电能累计精度。频率值的更新周期约2～10S，不可设置，若对频率值更新速率有要求的可以选择快速测频的型号。

# 三、显示与按键操作

- 显示屏与按键简介

3.1.1、显示：如图160*160点阵中文液晶显示所有参数；

3.1.2、按键操作：

前面板有4个按键，依次为“” 键为返回键，按此键返回上级菜单；“” 键向上翻屏或加数；“” 键向下翻屏或减数；“” 键为确认或向下翻屏；

通过操作此4个按键可实现各测量数据的查询显示与参数设定。

在参数设置下，点按“”、“”键则数值加1或减1，按下“”、“”键并保持住，则可快速持续地调整数值。

- 开机界面与根目录

开机自检，显示型号、版本等，保持2S后进入根目录菜单，再2S后自动进入电流测量数据显示界面；

在根目录主菜单显示界面，按“”“”键选择相应项目，按“”键进入所选择的项目，按“”键则退出；最下1行则显示当前日期与时间；各功能显示如左图。

图 3.1 启动界面显示            图 3.2 根目录显示

- 测量数据显示

在根目录下，按“”键或“”键移动光标到“测量数据”位置，按“”键进入测量数据显示页面，通过按“”键或“”键可上下翻屏循环查看各项测量数据；按“”键则退出返回到上层根目录；若参数设置项中“循环显示方式”开启时，则仪表按设定的循显时间自动换屏显示数据信息。

以下是各显示页面示意图（图中a、b、c表示三相，Avg为平均值、Sum为总）：

在测量数据界面，最下行显示仪表的通讯与报警信息符号等，显示符号代表的内容为：“”表示逆相序；“”表示通讯；“”表示报警，有报警等事件发生。

图 3.3  相电压与频率

图 3.4  三相电流            图 3.5  功率与功率因数        图 3.6  三相有功功率

图 3.7  三相无功功率     图 3.8  三相视在功率          图 3.9  三相功率因数

图 3.10  总有功无功电度       图 3.11   线电压

- 电能计量显示界面

在根目录下，选择“2 电能计量”项进入查看；

图 3.12  总电度

- 开关状态显示与控制

在根目录下，选择“3  开关状态”项进入开关状态显示页面，显示当前的开关量输入与开关量输出状态。

按“” 或“”键移动光标到DO1或DO2位置，按“”键进入DO1或DO2的输出控制页面；按“”键则退出返回到上层目录；

图 3.27  开关状态

图 3.13  开关状态

在DO1或DO2输出控制页面，按“”键或“”键选择要控制输出的开关状态，按“”确认键则将当前选择的状态启动输出，按“”键则不改变输出返回到上层目录。

注：开关量输出按对应设置的脉冲或电平方式输出。

图 3.14   DO1输出控制    图 3.15  DO2输出控制

- 参数设置

在根目录下，选择“5  参数设置”项进入参数设置，需先输入正确密码后，进入参数设置菜单选项页面；进入设置菜单的出厂密码为“0011”，密码可用户通过按键修改或由软件重新配置。若密码已被修改或不清楚原密码，可输入固定密码“9889”进入设置界面。

在各参数设置页面，按“” 或“”键可调整光标位置的参数值，按 “”键则保存当前参数并进入下一个设置参数，各页面的参数依次设置完成后则退出；不需改变的参数直接按“”键进入下一个，按“”键则不保存当前参数退出返回到上层目录；

在参数设置菜单显示界面，按“”“”键选择相应项目，按“”键进入所选择的项目，按“”键则退出；

参数设置共有8项，见左图

图 3.16  参数设置-密码      图 3.17  参数设置

在参数设置菜单显示界面，调整光标到“5-1 基本参数”后按 “”键进入此页面，共9个参数，需依次设置，按“” 或“”键调整光标位置的参数值，按 “”键则保存当前参数并进入下一个设置参数，各参数依次设置完成后则退出；不需改变的参数直接按“”键进入下一个，按“”键则不保存当前参数退出返回到上层目录；

各参数的按键设置操作方法基本一样，以下不再详叙；

图 3.18  基本参数设置页

开关量输出有电平模式与脉冲模式设置，设为脉冲模式时，需设置输出脉宽时间0.1~25.0S；

图 3.19 开关量输出设置

电量清0需输入清0密码“0033”，按“”键确认后则清除全部电能。

修改密码为修改进入设置页面的密码。

图 3.20   电量清0页面       图 3.21   修改密码

- 设备信息查询

在根目录下，选择“7  设备信息”项按 “”键进入设备信息数据查询页面；

按“”“”键翻页查看设备信息，按按“”键返回根目录。

图 3.22  设备信息           图 3.23  设备信息

# 四、Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 继电器定义,功能码01/05

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第一路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第二路继电器输出：＝1吸合，＝0 断开 |

表2:开关量输入定义,功能码02

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第一路开关量输入：＝0短接或合，＝1开路或无信号 |
| 0001H | DI2 | 第二路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表3:输入寄存器,功能码04，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0003H | Ulnavg | 平均相电压 |  |
| 0004H | Uab | AB线电压 | 无符号数 实际值=DATA/10000*U0*Ur 单位V |
| 0005H | Ubc | BC线电压 |  |
| 0006H | Uca | CA线电压 |  |
| 0007H | Ullavg | 平均线电压 |  |
| 0008H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 0009H | Ib | B相电流 |  |
| 000AH | Ic | C相电流 |  |
| 000BH | Iavg | 平均电流 |  |
| 000CH | Pa | A相有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位W |
| 000DH | Pb | B相有功功率 |  |
| 000EH | Pc | C相有功功率 |  |
| 000FH | Psum | 总有功功率 | 补码格式有符号数 ;单位W 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0010H | Qa | A相无功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位Var |
| 0011H | Qb | B相无功功率 |  |
| 0012H | Qc | C相无功功率 |  |
| 0013H | Qsum | 总无功功率 | 补码格式有符号数; 单位Var 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0014H | Sa | A相视在功率 | 无符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位VA |
| 0015H | Sb | B相视在功率 |  |
| 0016H | Sc | C相视在功率 |  |
| 0017H | Ssum | 总视在功率 | 无符号数; 单位VA 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0018H | PFa | A相功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 0019H | PFb | B相功率因数 |  |
| 001AH | PFc | C相功率因数 |  |
| 001BH | PF | 总功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 001CH | FR | 电网频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 001DH | Temp | 内部温度 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10，单位℃ |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

注2：此表电量数据可用03功能码读取，读寄存器地址需+80H偏移地址;

附表3-1:  读取的输入寄存器数据转换为实际值公式如下表：

| 读取参数 | 数据类型 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压Ua、Ub、Uc、 Ulnavg、Uab、Ubc、Uca、 Ullavg | 无符号数 | U= DATA/10000*U0*Ur | 伏(V) |
| 电流Ia、Ib、Ic、Iavg | 无符号数 | I=DATA/10000*I0*Ir | 安(A) |
| 有功功率Pa、Pb、Pc | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir | 瓦(W) |
| 有功功率Psum | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir | 瓦(W） |
| 无功功率Qa、Qb、Qc | 补码格式有符号数 | Q= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir | 乏(Var) |
| 视在功率Sa、Sb、Sc | 无符号数 | S= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir | 伏安(VA) |
| 功率因数PF、PFa、PFb、PFc | 补码格式有符号数 | PF=DATA/10000 | 无单位 |
| 频率FR | 无符号数 | F=DATA/100 | 赫兹(Hz) |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；DATA为读取原值；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |  |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |  |
| 0004H |  | 保留 |  |
| 0005H | SET-U | Bit0为接线方式， Bit0=0为3P4L三相四线，=1为3P3L三相三线，其他位保留 |  |
| 0006H… |  | 保留 |  |
|  | 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |
| 0008H… |  | 保留 |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |  |
| 000CH | COM1 | 串口1设置 | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH | 保留 |  |  |
| 000EH |  | 按键操作时进入设置菜单密码，0～9999可软件修改，出厂设置为0011 |  |
| 000FH |  | 高8位为循环显示周期: 0~2为固定页面手动换页，3~100S为自动循环换页显示； 低8位为背光延迟时间，无按键操作3~100S后背光灭； |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |  |
| 0012H | UIjx | BIT15、BIT14 为MC1/DI2端子功能设置位，=00为DI2开关量输入功能,=01为有功电能脉冲输出； 电压电流接线方式：Bit0、Bit1、Bit2分别表示ABC相的电流穿心方向,0为正向，1为反向 |  |
| 0013H | Ts | 高8位保留 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |
| 0014H | DO1-PUL | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |  |
| 0015H | DO2-PUL | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |  |
| 0016H… |  | 保留 |  |
| 0019H | Q0_SET | 电量清0设置寄存器; 对此寄存器写入值FCA9H则清0全部电量 |  |

表5: 电能  保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H 0041H | Ep+ | 正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 0042H 0043H | Ep- | 反向总有功电度 |
| 0044H 0045H | Eq+ | 感性总无功电度 |
| 0046H 0047H | Eq- | 容性总无功电度 |
| 绝对值和/净/有无功电度 |  |  |
| 0048H 0049H | Ep_total | 绝对值和有功电度 |
| 004AH 004BH | Ep_net | 净有功电度 |
| 004CH 004DH | Eq_total | 绝对值和无功电度 |
| 004EH 004FH | Eq_net | 净无功电度 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000

# 五、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

5.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0057H 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0058H 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 0100H～024FH,超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 0101H～0250H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

5.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

5.4、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

5.5、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

5.6、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

5.7、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

# 六、选型及订购

6.1  HC-63C系列产品型号规格表

| 型号 功能特性 |  |  | 63C-4 三相功率表 | 63C-5 三相有功表 | 63C-6 三相电量表 | 63C 多功能表 | 63C1 多功能表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 参 数 |  | 三相电压Ua、Ub、Uc | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 三相电流Ia、Ib、Ic | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 电网频率 Freq | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 三相有功功率P、Pa、Pb、Pc | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 三相无功功率Q、Qa、Qb、Qc |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 三相视在功率S、Sa、Sb、Sc |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 功率因数PF、PFa、PFb、PFc | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 谐波有功PH、PHa、PHb、PHc |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 电压、电流不平衡度Ublk、Iblk |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 功率需量Px、Qx、Sx |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 漏电流 LI |  |  |  |  | √ |
| 电能 计量 |  | 有功电能Ep+、Ep-、Ep_total、Ep_net |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 无功电能Eq+、Eq-、Eq_total、Eq_net |  |  | √ | √ | √ |
|  |  | 分相(A、B、C单相)有无功电能 |  |  |  | √ | √ |
| 时钟 |  | 实时时钟 YY MM DD HH mm ss |  |  |  | √ | √ |
| 报警 与 记录 |  | 参数越限报警 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 最大、最小值记录 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 越限与DI变位事件记录 |  |  |  | √ | √ |
|  |  | 过压、过流保护 |  |  |  | √ | √ |
| 测量精度 |  | UI-0.2级/P、Ep-0.5级/Eq-2级 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 选配功能 | I/O | DI输入/（电能脉冲输出） | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 |
|  |  | DO输出(继电器输出) | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 |
|  | 通讯 | RS-485通讯，Modbus-RTU协议 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示 |  | 大屏幕160*160点阵LCD显示 | √ | √ | √ | √ | √ |

选型示例：HC-63C-6-260V-5A-RS485

说明：表示为相电压量程260V、电流量程5A、交流220V供电、RS-485接口的160*160 LCD点阵液晶显示型三相电量表。

6.2 订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

额定交流电压： □260V  □70V  □120V  □450V  □其他

额定交流电流： □ 5A   □ 1A  □其他

通讯接口：  □RS-485

工作电源：  □AC220V

DI输入：    □无    □2DI

继电器输出： □无    □2DO

6.3 注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。