HC-33BE三相电量采集模块

V3.0

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- Modbus通讯规约

- DL/T645-07通讯规约

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-33BE三相电量采集模块是高度集成化的针对三相电量参数测量应用的产品，三表法准确测量三相交流电压、三相电流（真有效值测量）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等基本电参量，同时具有谐波测量、电力品质分析、故障报警等功能，并具备2路DI、2路开关量输出或一路继电器输出、1路电能脉冲输出、1路RS-485通讯接口，具有极优的性价比。

HC-3系列电量采集模块可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测三相电机驱动的大型设备的电流和电量消耗情况及配电网和企业中三相电能的计量与监测。

- 功能特点

- 采集三相电参量，包括电压、电流、功率、电能、谐波分量等多个电参量

- 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

- 高隔离电压，电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V

- 具2路DI、2路DO、1路可配置的有功或无功电能脉冲输出

- 可配置的实时数据更新周期，方便应用于各种测量要求

- 35mm 标准DIN导轨安装，多种接线方式，方便现场安装布线

HC-33BE主要功能列表：

| 实时测量 | 能量与需量 |
| --- | --- |
| 相电压：V1，V2，V3，Vlnavg 线电压：V12，V23，V31，Vllavg 电流：I1，I2，I3，Iavg，In 有功功率：各分相与系统有功功率 无功功率：各分相与系统无功功率 视在功率：各分相与系统视在功率 功率因数：各分相与系统功率因数 系统频率、相位角 | 正向有功电度、反向有功电度 四象限无功电度 有功功率需量 无功功率需量 视在功率需量 |
| 电力质量分析 |  |
| 相/线电压总谐波畸变率，奇、偶次畸变率 相/线电压各次谐波分量，波峰系数 电流总谐波畸变率，奇、偶次畸变率 电流各次谐波分量，电流K系数 电压不平衡度、电流不平衡度 |  |
| 通讯 | 远程控制 |
| RS-485通讯接口 MODBUS-RTU通讯协议 | 2路数字量输入(干节点) 2路开关量控制输出（集电极开路） |

- 技术参数

- 三相交流输入

  - 接线方式：3P3L（三相三线）或3P4L（三相四线）

  - 输入频率：工频，45～65Hz；

  - 电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V等可选

  - 电流量程： 1A、5A等可选；超过5A量程需外配互感器；

  - 信号处理：采用专用高精度AD测量芯片， 6通道4K同步采样；

  - 数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)电流5倍，电压2倍/1秒；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入

2路，无源触点或电压型输入，0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

- 开关量输出（2路集电极开路或1路继电器）

2路：集电极开路输出（50V/30mA）；可设置为遥控或报警保护输出功能；

或可选1路：继电器（250V*3A(AC)或30V*3A(DC)）

- 电能脉冲输出

  - 1路，可配置选择的三相总（绝对值和）有功或无功电能脉冲输出；

  - 脉冲输出宽度为50mS,负脉冲；

  - 每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

- 通讯接口

  - 接口类型：RS-485接口。

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等多个电参量，详见Mdobus数据寄存器列表

|  | 功能 | 参数 | -33B | -33BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 时 测 量 值 | 相电压 | V1，V2，V3，Vlnavg |  |  |
|  | 线电压 | V12，V23，V31，Vllavg |  |  |
|  | 电流 | I1，I2，I3，In，Iavg |  |  |
|  | 有功功率 | P1，P2，P3，Psum |  |  |
|  | 无功功率 | Q1，Q2，Q3，Qsum |  |  |
|  | 视在功率 | S1，S2，S3，Ssum |  |  |
|  | 功率因数 | PF1，PF2，PF3，PF |  |  |
|  | 频率 | Frequency |  |  |
| 能量 与 需量 | 有功电度 | Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net |  |  |
|  | 无功电度 | Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net |  |  |
|  | 需量 | Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_S |  |  |
| 电 力 品 质 | 电压三相不平衡度 | U_unbl |  |  |
|  | 电流三相不平衡度 | I_unbl |  |  |
|  | 电压总谐波畸变率 | THD_V1, THD_V2, THD_V3,THD_Vavg |  |  |
|  | 电流总谐波畸变率 | THD_I1, THD_I2, THD_I3,THD_Iavg |  |  |
|  | 电压电流各次谐波含有率 | 2～31次各次谐波分量 |  |  |
|  | 奇谐波畸变率 | OddHD_U1、OddHD_U2、OddHD_U3 OddHD_I1、OddHD_I2、OddHD_I3 |  |  |
|  | 偶谐波畸变率 | evenHD_U1、evenHD_U2、evenHD_U3 evenHD_I1、evenHD_I2、evenHD_I3 |  |  |
|  | 电压波峰系数 | Crest Factor |  |  |
|  | 电话谐波波形因数 | THFF |  |  |
|  | 电流K系数 | K Factor |  |  |

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；有功电度1级，无功电度2级；

- 隔离

DC供电电源、DI、DO、RS-485接口间为共地，与电压输入、电流输入之间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - 可选DC+10～30V、 AC85V～265V(或DC 100V-300V)

  - DC+10～30V供电时，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.5W；

  - AC85V～265V，50Hz±5Hz或DC 100V-300V供电，典型功耗：≤1W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  118×72×42mm

# 二、应用

- 外形及安装

图 2.1   B型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+/L | 10～30V供电电源正 | 24 | UA | A相电压输入 |
| 2 | GND/N | 电源地 | 23 | NC | 空 |
| 3 | PGND | 保护地 | 22 | UB | B相电压输入 |
| 4 | A+ | 485信号正 | 21 | NC | 空 |
| 5 | B- | 485信号负 | 20 | UC | C相电压输入 |
| 6 | GND | 通讯地 | 19 | UN | 电压零线 |
| 7 | MC1 | 电能脉冲输出端 | 18 | IA+ | A相电流输入 |
| 8 | DI1 | 第1路开关量输入 | 17 | IA- | A相电流输出(公共端) |
| 9 | DI2 | 第2路开关量输入 | 16 | IB+ | B相电流输入 |
| 10 | GND | 开关量地 | 15 | IB- | B相电流输出(公共端) |
| 11 | DO1/OP | 开关量输出1，集电极开路输出/继电器常开触点 | 14 | IC+ | C相电流输入 |
| 12 | DO2/COM | 开关量输出2，集电极开路输出/继电器输出公共端 | 13 | IC- | C相电流输出(公共端) |

- 典型接线

图 2.3.1  HC-33BE典型接线图(标配2DO型)

图 2.3.2  HC-33BE典型接线图(定制1路继电器输出型)

在配电系统中，有多种不同的信号连接方式，请参照以下各图示对应接线，电压电流不同的接线方式可以相互组合。

接线时注意产品底部标签的电压、电流、电源等级信息，防止误接损坏仪表。

2.3.1 电压接线

电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

图 2.3.2  三相四线直接接入             图 2.3.3  三相三线直接接入

图 2.3.4  三相四线3PT接入               图 2.3.5   三相三线3PT接入

图 2.3.6 三相三线2PT接入

2.3.2 电流接线

电流量程为5A时，电流的输入线应选用大于2mm²的电缆。

在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

图 2.3.7  三相电流直接接入           图 2.3.8  三相电流3CT接入

图 2.3.9    三相电流2CT接入

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1、报警与自动上传等功能为禁止；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

产品有总的正向、反向有功电能，感、容性及四相限无功电能计量；

绝对值和有功/无功电度为正向电度加反向电度的和，不考虑电能方向的；净有功/无功电度为正向电度减反向电度的差值，带方向，为4字节补码格式数据；其他形式的电能数据都是4字节的无符号数；

电能的计量数据为4字节，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

- 电能脉冲输出：

三相总（绝对值和）有功电能或无功电能脉冲输出，输出接口为1路，可通过软件配置选择为有功或无功电能输出，一般在测试时使用；

电能脉冲的输出宽度为50mS,负脉冲，三极管集电极输出；每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

- 实时数据更新周期：

出厂默认0.6S/次，100mS～1000mS可自行设置，间隔为10mS；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.6S、0.8S或1S；在需要快速更新数据的测量场合，应按信号周期倍数设置，保证数据的稳定。数据更新周期的改变不影响电能累计精度。

# 三、HC-33BE  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 开关量输出定义,功能码01/05

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第一路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第二路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |

表2:开关量输入义,功能码02

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第一路开关量输入：＝0短接或合，＝1开路或无信号 |
| 0001H | DI2 | 第二路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表3: 系统参数 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |  |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |  |  |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |  |  |
| 0004H… |  | 保留 |  |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |  |
| 0008H | TimeHH | 年、月 | 时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。注意：基本型无此功能，增强带复费率型带此时钟功能。 |  |
| 0009H | TimeHL | 日、时 |  |  |
| 000AH | TimeLL | 分、秒 |  |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |  |  |
| 000CH | COM1 | 串口1设置 |  | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH | COM2 | 保留 |  |  |
| 000EH… |  | 保留 |  |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |  |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |  |  |
| 0012H | UIjx | BIT15、BIT14 为MC1脚电能脉冲输出设置位，=00为不输出电能脉冲,=01为有功电能脉冲输出，=11为无功电能脉冲输出； Bit12为 UI间相位角算法，0功率因数反算, 1过零检测； 电压电流接线方式：Bit0、Bit1、Bit2分别表示ABC相的电流穿心方向,0为正向，1为反向；当现场接线方向错误而不方便更改时则无需改变接线，只需调整此配置即可调整测量电流方向； |  |  |
| 0013H | Ts | 高字节：需量周期时间，1~60对应 T=1~60min，默认值15 低字节为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |  |
| 0014H | DO1-PUL | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |  |  |
| 0015H | DO2-PUL | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |  |  |
| 0016H… |  | 保留 |  |  |
| 0019H | XL_Q0 | 需量、最值、电量等清0设置; 写入=0F8E8H清0需量与最值, =0FCA9H清0全部电量;需用10H功能码单独写此寄存器； |  |  |
| ...... |  | 保留 |  |  |
| 0028H | ADDR645 | DTL645-2007地址第1、2、3、4位,高字节，高位，BCD码 |  |  |
| 0029H | ADDR645 | DTL645-2007地址第5、6、7、8位,中间字节， BCD码 |  |  |
| 002AH | ADDR645 | DTL645-2007地址第9、10、11、12位,低字节，低位,BCD码 |  |  |
| 002BH | F_Time1 | 第1时段起始时间及费率,bit15-14为费率号：00尖、01峰、10平、11谷; 其余高字节为：时，低字节为：分，BCD码 |  |  |
| 002CH... | ... | 第2~7时段起始时间及费率 |  |  |
| 0032H | F_Time8 | 第8时段起始时间及费率,bit15-14为费率号：00尖、01峰、10平、11谷; 其余高字节为：时，低字节为：分，BCD码 |  |  |

注：基本型无645规约和复费率功能，其对应寄存器保留。

表4: 电量 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H 0041H | Ep+ | 正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 0042H 0043H | Ep- | 反向总有功电度 |
| 0044H 0045H | Eq+ | 感性总无功电度 |
| 0046H 0047H | Eq- | 容性总无功电度 |
| 0048H 0049H | Ep_total | 绝对值和有功电度 |
| 004AH 004BH | Ep_net | 净有功电度 |
| 004CH 004DH | Eq_total | 绝对值和无功电度 |
| 004EH 004FH | Eq_net | 净无功电度 |
| ... | ... | 保留 |
| 0058H 0059H | Epa+ | A相正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 005AH 005BH | Epa- | A相反向总有功电度 |
| 005CH 005DH | Eqa+ | A相感性总无功电度 |
| 005EH 005FH | Eqa- | A相容性总无功电度 |
| 0060H 0061H | Epb+ | B相正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 0062H 0063H | Epb- | B相反向总有功电度 |
| 0064H 0065H | Eqb+ | B相感性总无功电度 |
| 0066H 0067H | Eqb- | B相容性总无功电度 |
| 0068H 0069H | Epc+ | C相正向总有功电度(32位，高字节在前) |
| 006AH 006BH | Epc- | C相反向总有功电度 |
| 006CH 006DH | Eqc+ | C相感性总无功电度 |
| 006EH 006FH | Eqc- | C相容性总无功电度 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

如100V/5A量程的表变比都为1时计算: 读数值*100*1*5*1/12 000 000 度=读数值/24000 度；

如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000 度；

表5: 实时测量数据  输入寄存器,功能码04，RD（03功能码读取需+80H偏移地址）

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 无符号数，0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur，单位V |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0003H | Ulnavg | 平均相电压 |  |
| 0004H | Uab | AB线电压 | 无符号数 实际值=DATA/10000*U0*Ur 单位V |
| 0005H | Ubc | BC线电压 |  |
| 0006H | Uca | CA线电压 |  |
| 0007H | Ullavg | 平均线电压 |  |
| 0008H | Ia | A相电流 | 无符号数 实际值=DATA/10000*I0*Ir 单位A |
| 0009H | Ib | B相电流 |  |
| 000AH | Ic | C相电流 |  |
| 000BH | Iavg | 平均电流 |  |
| 000CH | Pa | A相有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位W |
| 000DH | Pb | B相有功功率 |  |
| 000EH | Pc | C相有功功率 |  |
| 000FH | Psum | 总有功功率 | 补码格式有符号数 ;单位W 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0010H | Qa | A相无功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位Var |
| 0011H | Qb | B相无功功率 |  |
| 0012H | Qc | C相无功功率 |  |
| 0013H | Qsum | 总无功功率 | 补码格式有符号数; 单位Var 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0014H | Sa | A相视在功率 | 无符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir 单位VA |
| 0015H | Sb | B相视在功率 |  |
| 0016H | Sc | C相视在功率 |  |
| 0017H | Ssum | 总视在功率 | 无符号数; 单位VA 实际值=DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir |
| 0018H | PFa | A相功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 0019H | PFb | B相功率因数 |  |
| 001AH | PFc | C相功率因数 |  |
| 001BH | PF | 总功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 001CH | FR | 频率 | 无符号数；实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 001DH… |  |  | 保留 |
| 001EH | In | 中线(零序)电流 | 无符号数，实际值=DATA/10000*I0*Ir(A) |
| 001FH | I_unbl | 电流不平衡度 | 实际值=DATA/10000*100% |
| 0020H | U_unbl | 电压不平衡度 | 实际值=DATA/10000*100% |
| 0021H |  |  | 保留 |
| 0022H | Uxx | 三相电压相序 | =0 正相序， =1 逆相序 |
| 0023H… |  |  | 保留 |
| 0025H | Dmd_P | 有功功率需量 | 计算公式同对应功率参数 |
| 0026H | Dmd_Q | 无功功率需量 |  |
| 0027H | Dmd_S | 视在功率需量 |  |
| 0028H | AV1-V2 | Ua-Ub相电压相位角 | 相位角数据 补码格式有符号数 -180~180度； 实际值=DATA/100(度) |
| 0029H | AV2-V3 | Ub-Uc相电压相位角 |  |
| 002AH | AV3-V1 | Uc-Uc相电压相位角 |  |
| 002BH | AV1-I1 | A相U-I相位角 |  |
| 002CH | AV2-I2 | B相U-I相位角 |  |
| 002DH | AV3-I3 | C相U-I相位角 |  |
| 002EH… |  |  | 保留 |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

注2：此表电量数据可用03功能码读取，读寄存器地址需+80H偏移地址;

表6：电能质量数据寄存器，功能码04H读取(03功能码与04功能码差80H偏移地址)

| 04功能码读数据寄存器地址 | 03功能码读数据寄存器地址 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 0200H | 0280H | V1或V12总谐波畸变率THD_V1 |
| 0201H | 0281H | V2或V31总谐波畸变率THD_V2 |
| 0202H | 0282H | V3或V23总谐波畸变率THD_V3 |
| 0203H | 0283H | 相或线电压平均总谐波畸变率THD_V |
| 0204H | 0284H | I1总谐波畸变率THD_I1 |
| 0205H | 0285H | I2总谐波畸变率THD_I2 |
| 0206H | 0286H | I3总谐波畸变率THD_I3 |
| 0207H | 0287H | 相或线电流平均总谐波畸变率THD_I |
| 0208H-0225H | 0288H-02A5H | V1或V12谐波含有率（2-31次） |
| 0226H | 02A6H | V1或V12奇谐波畸变率 |
| 0227H | 02A7H | V1或V12偶谐波畸变率 |
| 0228H | 02A8H | V1或V12波峰系数 |
| 0229H | 02A9H | V1或V12电话谐波波形因数 |
| 022AH-0247H | 02AAH-02C7H | V2或V31谐波含有率（2-31次） |
| 0248H | 02C8H | V2或V31奇谐波畸变率 |
| 0249H | 02C9H | V2或V31偶谐波畸变率 |
| 024AH | 02CAH | V2或V31波峰系数 |
| 024BH | 02CBH | V2或V31电话谐波波形因数 |
| 024CH—0269H | 02CCH—02E9H | V3或V23谐波含有率（2-31次） |
| 026AH | 02EAH | V3或V23奇谐波畸变率 |
| 026BH | 02EBH | V3或V23偶谐波畸变率 |
| 026CH | 02ECH | V3或V23波峰系数 |
| 026DH | 02EDH | V3或V23电话谐波波形因数 |
| 026EH-028BH | 02EEH-030BH | I1谐波含有率（2-31次） |
| 028CH | 030CH | I1奇谐波畸变率 |
| 028DH | 030DH | I1偶谐波畸变率 |
| 028EH | 030EH | I1 K系数 |
| 028FH-02ACH | 030FH-032CH | I2谐波含有率（2-31次） |
| 02ADH | 032DH | I2奇谐波畸变率 |
| 02AEH | 032EH | I2偶谐波畸变率 |
| 02AFH | 032FH | I2 K系数 |
| 02B0H-02CDH | 0330H-034DH | I3谐波含有率（2-31次） |
| 02CEH | 034EH | I3奇谐波畸变率 |
| 02CFH | 034FH | I3偶谐波畸变率 |
| 02D0H | 0350H | I3 K系数 |

表6-1：各数值与实际值之间的对应关系如下表所示：（其中Data为通讯读出的数值）

| 参量 | 对应关系 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总谐波畸变率 | THD=Data/10000×100% | 无单位 |
| 各次谐波含有率 | HDn=Data/10000×100% | 无单位 |
| 奇次谐波畸变率 | HDo=Data/10000×100% | 无单位 |
| 偶次谐波畸变率 | HDe=Data/10000×100% | 无单位 |
| 波峰系数 | CF=Data/10000 | 无单位 |
| K 系数 | KF=Data/10000 | 无单位 |
| 电话波形因数THFF | THFF=Data/10000×100% | 无单位 |

表7: 四象限电量/复费率电量  保持寄存器定义,功能码03H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0500H 0501H | Ep+ | 正向有功总电能(32位，高字节在前) |
| 0502H 0503H | Ep- | 反向有功总电能 |
| 0504H 0505H | Eq1 | 第一象限无功总电能 |
| 0506H 0507H | Eq2 | 第二象限无功总电能 |
| 0508H 0509H | Eq3 | 第三象限无功总电能 |
| 050AH 050BH | Eq4 | 第四象限无功总电能 |
| 050CH 050DH | Ep+ | A相正向有功总电能(32位，高字节在前) |
| 050EH 050FH | Ep- | A相反向有功总电能 |
| 0510H 0511H | Eq1 | A相第一象限无功总电能 |
| 0512H 0513H | Eq2 | A相第二象限无功总电能 |
| 0514H 0515H | Eq3 | A相第三象限无功总电能 |
| 0516H 0517H | Eq4 | A相第四象限无功总电能 |
| 0518H 0519H | Ep+ | B相正向有功总电能(32位，高字节在前) |
| 051AH 051BH | Ep- | B相反向有功总电能 |
| 051CH 051DH | Eq1 | B相第一象限无功总电能 |
| 051EH 051FH | Eq2 | B相第二象限无功总电能 |
| 0520H 0521H | Eq3 | B相第三象限无功总电能 |
| 0522H 0523H | Eq4 | B相第四象限无功总电能 |
| 0524H 0525H | Ep+ | C相正向有功总电能(32位，高字节在前) |
| 0526H 0527H | Ep- | C相反向有功总电能 |
| 0528H 0529H | Eq1 | C相第一象限无功总电能 |
| 052AH 052BH | Eq2 | C相第二象限无功总电能 |
| 052CH 052DH | Eq3 | C相第三象限无功总电能 |
| 052EH 052FH | Eq4 | C相第四象限无功总电能 |
| 0530H 0531H | Ep_FFL11 | 费率1正向有功总电能(32位，高字节在前) |
| 0532H 0533H | Ep_FFL12 | 费率2正向有功总电能 |
| 0534H 0535H | Ep_FFL13 | 费率3正向有功总电能 |
| 0536H 0537H | Ep_FFL14 | 费率4正向有功总电能 |
| 0538H 0539H | Ep_FFL21 | 费率1反向有功总电能 |
| 053AH 053BH | Ep_FFL22 | 费率2反向有功总电能 |
| 053CH 053DH | Ep_FFL23 | 费率3反向有功总电能 |
| 053EH 053FH | Ep_FFL24 | 费率4反向有功总电能 |
| 0540H 0541H | Eq_FFL11 | 费率1第一象限无功总电能 |
| 0542H 0543H | Eq_FFL12 | 费率2第一象限无功总电能 |
| 0544H 0545H | Eq_FFL13 | 费率3第一象限无功总电能 |
| 0546H 0547H | Eq_FFL14 | 费率4第一象限无功总电能 |
| 0548H 0549H | Eq_FFL21 | 费率1第二象限无功总电能 |
| 054AH 054BH | Eq_FFL22 | 费率2第二象限无功总电能 |
| 054CH 054DH | Eq_FFL23 | 费率3第二象限无功总电能 |
| 054EH 054FH | Eq_FFL24 | 费率4第二象限无功总电能 |
| 0550H 0551H | Eq_FFL31 | 费率1第三象限无功总电能 |
| 0552H 0553H | Eq_FFL32 | 费率2第三象限无功总电能 |
| 0554H 0555H | Eq_FFL33 | 费率3第三象限无功总电能 |
| 0556H 0557H | Eq_FFL34 | 费率4第三象限无功总电能 |
| 0558H 0559H | Eq_FFL41 | 费率1第四象限无功总电能 |
| 055AH 055BH | Eq_FFL42 | 费率2第四象限无功总电能 |
| 055CH 055DH | Eq_FFL43 | 费率3第四象限无功总电能 |
| 055EH 055FH | Eq_FFL44 | 费率4第四象限无功总电能 |

注：基本型无645规约和复费率功能，此表对应寄存器保留。（增强带复费率型参照上表格）

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

如100V/5A量程的表变比都为1时计算: 读数值*100*1*5*1/12 000 000 度=读数值/24000 度；

如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000 度；

# 四、Modbus-RTU通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～037FH  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～0078H, 最多可一次读取120个连续寄存器

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～057FH  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～0078H, 最多可一次读取120个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0580H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.5、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.6、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

4.7、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.8、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

# 五、DL/T645-07通讯规约

本产品同时采用DL/T645-2007规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》。

在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数、频率

- 读正、反向有功电能，感、容性无功电能

- 读、写地址

- 广播校时

- 更改通讯速率

表5.1  电能量数据标识编码表（总能耗）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)组合有功总电能（和电能） (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |
| 00 | 03 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功1总电能（感性） (当前)组合无功1电能数据块 |
| 00 | 04 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功2总电能（容性） (当前)组合无功2电能数据块 |
| 00 | 15 16 17 18 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)A相正向有功电能 (当前)A相反向有功电能 (当前)A相组合无功1电能（感性） (当前)A相组合无功2电能（容性） |
| 00 | 29 2A 2B 2C | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)B相正向有功电能 (当前)B相反向有功电能 (当前)B相组合无功1电能（感性） (当前)B相组合无功2电能（容性） |
| 00 | 3D 3E 3F 40 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)C相正向有功电能 (当前)C相反向有功电能 (当前)C相组合无功1电能（感性） (当前)C相组合无功2电能（容性） |

表5.2  变量数据标识编码表

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 01 02 03 FF | 00 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 B相电压 C相电压 电压数据块 |
| 02 | 02 | 01 02 03 FF | 00 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 B相电流 C相电流 电流数据块 |
| 02 | 03 | 00 01 02 03 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时总有功功率 瞬时A相有功功率 瞬时B相有功功率 瞬时C相有功功率 瞬时有功功率数据块 |
| 02 | 04 | 00 01 02 03 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | Kvar | R | 瞬时总无功功率 瞬时A相无功功率 瞬时B相无功功率 瞬时C相无功功率 瞬时无功功率数据块 |
| 02 | 05 | 00 01 02 03 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | KVA | R | 瞬时总视在功率 瞬时A相视在功率 瞬时B相视在功率 瞬时C相视在功率 瞬时视在功率数据块 |
| 02 | 06 | 00 01 02 03 FF | 00 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 A相功率因数 B相功率因数 C相功率因数 功率因数数据块 |
| 02 | 07 | 01 02 03 FF | 00 | XXX.X | 2 | ° | R | A相相角 B相相角 C相相角 相角数据块 |
| 02 | 80 | 00 | 02 04 05 06 | XX.XX XX.XXXX XX.XXXX XX.XXXX | 2 3 3 3 | Hz kW kvar kVA | R | 电网频率 当前有功需量 当前无功需量 当前视在需量 |

注： 1、 瞬时功率及当前需量最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

2、当前有功需量、当前无功需量是最近一段时间的平均功率。

3、 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。

# 六、选型及订购

6.1  HC-33系列产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量模块/电量表 |
| 输入类型 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 单相电量采集 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 三相电量采集 |
| 外形代号 |  |  | A |  |  |  |  |  | A外形，10Pin端子接线；118*36*42 |
|  |  |  | B |  |  |  |  |  | B外形，24Pin端子接线；118*72*42 |
|  |  |  | C |  |  |  |  |  | C外形，36Pin端子接线；118*107*59 |
| 功能型号 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 基本型（代号省略不写） |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | LCD液晶显示型，导轨式电表 |
|  |  |  |  | E |  |  |  |  | 带谐波测量型采集模块 |
|  |  |  |  | E+ |  |  |  |  | 带谐波测量+复费率功能 |
| 电源 |  |  |  |  | D |  |  |  | 直流10～30V供电 |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  | 直流36～72V供电 |
|  |  |  |  |  | A |  |  |  | 交流供电 |
| 通讯接口 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | RS-485接口 |
| 选配功能 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0：无 |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  | - | 电压量程、电流量程 如：-260V-5A |

选型示例：HC-33BE-D1-260V-5A

说明：表示为电压量程260V、电流量程5A、直流10～30V供电、RS-485接口 的B外型带谐波测量功能的三相智能电量采集模块。

6.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V   □DC+36～72V  □AC85V～265V

通讯接口： □RS-485

额定交流电压： □100V   □260V □450V  □其他

额定交流电流： □ 5A    □ 1A   □ 外配精密互感器             □其他

6.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。