HC-33C3  多路组合型三相电测量终端

使用说明书

V2.1

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

2.5 显示界面及操作

- Modbus寄存器

- Modbus通讯规约

- DL/T645通讯规约

- 选型及订购

# 产品介绍

  - 简介

HC-33C3多路组合型三相电测量终端是高度集成化的针对多路三相电量集中监测的产品，1台终端可以同时测量3路独立的三相设备（或9路单相设备）用电情况。

每路设备的三相电流采用外置互感器独立接入，采用三表法准确测量三相交流电压、三相电流（真有效值测量）、总有功功率、无功功率、功率因数、各单相功率、频率、总有功电度、无功电度、有功无功最大需量及发生时间等电参量，具有可选配的4路开关量输入监测开关状态、2路继电器输出控制；并具备RS-485通讯接口，可选的LCD中文液晶显示；同时终端具备数据存储功能、事件记录功能与统计功能，具有分时段计量功能与报警事件自动上传等功能，具有极优的性价比。

HC-33C3多路组合型三相电测量终端可广泛应用于电力、通信、交通、环保等行业中，用于集中监测多路三相设备的电流和电量消耗情况及配电网和企业中三相电能的分设备计量与监测。

  - 功能特点

    - 终端可以同时监测3路独立的三相设备（或9路单相设备）用电情况

    - 采集每路的三相电参量，包括电压、电流、功率、电能等 30多个电参量，信息全

    - 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

    - 通信规约采用标准Modbus-RTU及DLT645方式，兼容性好，方便编程

    - 带ESD保护电路的RS-485通信接口

    - 具4路开关量输入：无源触点或电压型输入，0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；

    - 具有2路继电器输出：干结点输出，3A 250VAC /3A 30VDC；

    - 多种供电方式可选： AC85V~265V输入、DC10~30V输入、DC36~72V输入，DC为宽工作电压输入，并具防接反保护功能；

    - 具有越限、DI状态变化等的自动上传报警功能；

    - 数据存储功能：可按设定的间隔周期（10分钟~4小时）存储最少120日的数据,存储的数据有电压、电流、功率、电能、功率需量等参数；

    - 事件记录功能： 具有开关量变位事件记录、越限报警事件记录功能；

    - 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可靠性

    - 高隔离电压，电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V

    - 带LED指示工作状态，LCD中文液晶显示数据，便于现场安装调试

    - 35mm 标准DIN导轨安装，多种接线方式，方便现场安装布线

  - 技术参数

- 三相交流输入

  - 输入频率：工频，50Hz±5Hz；

  - 电压量程（相电压）： 260V等可选；

  - 电流量程： 50A等，外置50A:25mA精密互感器输入；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD采样；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)电流5倍，电压3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 开关量输入输出

  - 输入4路， 逻辑电平：0～0.5V或短接为0，+3～30V或开路为1；  输入电平范围：0～30V，极限范围为－10～40V；

  - 开关量输出：2路继电器输出，干结点输出，3A 250VAC /3A 30VDC；

- 通讯接口

  - 接口类型： RS-485接口；

  - 通讯规约： MODBUS-RTU规约、DLT546规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

3路三相（或9路单相），每路的电压、电流、功率、电能等 30多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；有功电度1级，无功2级；

- 隔离

DC供电电源与RS-485接口及DIO间为共地，与电压输入、电流输入之间相互隔离；各电压通道之间也相互隔离； 隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - 可选DC+10～30V、 DC+36～72V、AC85~265V供电

  - DC+10～30V供电时，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤1W；

  - DC+36～72V供电时，峰值电压不得超过+80V；典型功耗：≤1W；

  - AC85V～265V，50Hz±5Hz或DC 100V-300V供电，典型功耗：≤1W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+60℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸： 118×107×59mm

# 应用

- 外形及安装

图 2.1   C型 外形尺寸图（单位：mm）

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L/V+ | DC电源正端/AC电源L | 36 | A2+ | 接显示器485-A端 | 内置一体显示器时此端子为NC保留 |
| 2 | N/V- | DC电源负端/AC电源N | 35 | B2- | 接显示器485-B端 |  |
| 3 | PGND | 保护地 | 34 | GND | 输出电源地 |  |
| 4 | A+ | 接主机485信号A端 | 33 | +5V | 5V供外接显示电源 |  |
| 5 | B- | 接主机485信号B端 | 32 | DCOM2 | 第2路继电器公共端 |  |
| 6 | GND | 通讯地 | 31 | DO2 | 第2路继电器输出 |  |
| 7 | DI1 | 第1路开关量输入 | 30 | I3N | 第3路电流公共负端 |  |
| 8 | DI2 | 第2路开关量输入 | 29 | I3C | 第3路C相电流互感器正 |  |
| 9 | DI3 | 第3路开关量输入 | 28 | I3B | 第3路B相电流互感器正 |  |
| 10 | DI4 | 第4路开关量输入 | 27 | I3A | 第3路A相电流互感器正 |  |
| 11 | DO1 | 第1路继电器输出 | 26 | I2N | 第2路电流公共负端 |  |
| 12 | DCOM1 | 第1路继电器公共端 | 25 | I2C | 第2路C相电流互感器正 |  |
| 13 | UA | A相电压输入 | 24 | I2B | 第2路B相电流互感器正 |  |
| 14 | NC | 空 | 23 | I2A | 第2路A相电流互感器正 |  |
| 15 | UB | B相电压输入 | 22 | I1N | 第1路电流公共负端 |  |
| 16 | NC | 空 | 21 | I1C | 第1路C相电流互感器正 |  |
| 17 | UC | C相电压输入 | 20 | I1B | 第1路B相电流互感器正 |  |
| 18 | UN | 三相电压零线 | 19 | I1A | 第1路A相电流互感器正 |  |

- 典型接线

图 2.3.1  HC-33C3典型接线图

在配电系统中，有多种不同的信号连接方式，请参照以下各图示对应接线，电压电流不同的接线方式可以相互组合。

- 电压接线

电压信号输入回路的接线可选用0.5～1.5mm²的电缆。电压回路或PT的二次回路不可短路；请在确保已断开全部电源的情况下再接线。

图 2.3.2  三相四线直接接入             图 2.3.3  三相三线直接接入

- 电流接线

电流为外置精密互感器输入，互感器二次线接入端子。

在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

必须使用配套的外置精密电流互感器，应按互感器标签上的序号与端口号对应一致；每一路的电流与电压相序要对应一致，否则会导致错误的功率与能量计量。

图 2.3.7  三相电流3CT接入

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯以0.6S速率闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为1080ms、变比为1、报警与自动上传功能为禁止；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条总线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条总线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 电能计量功能：

3路三相电量（或9路单相电量）计量，各路有总的正向、反向有功电能计量，感性、容性无功电能计量；

电能的计量数据为4字节，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

电能的计算：

实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000 度；

- 实时数据更新周期：

3路三相输入采用同步测量方式，三相电参数的数据更新周期默认为0.6S。频率值的更新周期约2～10S。

- 量程与变比

电压、电流量程为根据实际的额定信号，在出厂前校准设置，用户不可更改。外配PT、CT时，用户可根据PT、CT的比例更改设置变比，无PT、CT直接测量时，变比设置为1。

出厂时已外配互感器时，出厂设置的量程为实配的带互感器的量程，如外配50A:25mA的互感器，则量程已设置为50A，无需再设置变比；

- 显示界面及操作

通过显示屏可以查询各路的电压、电流、有功功率、无功功率、电能等参数。

带内置LCD显示器型的，则无外接显示器数据接口。

面板上有四按键，分别为：“”返回键，按此键返回上级菜单；“”向上翻屏或加数；“” 向下翻屏或减数；“” 确认、进入下级菜单或向下翻屏；

显示内容：1 测量数据 2 开关状态 3 设备信息；各级菜单显示参数如下图所示：

# 三、Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 开关量输出定义,功能码01/05   R/W

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DO1 | 第1路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |
| 0001H | DO2 | 第2路开关量输出：＝1三极管导通，＝0 断开 |

表2:开关量输入定义,功能码02   RD

| 位地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | DI1 | 第1路开关量输入 |
| 0001H | DI2 | 第2路开关量输入 |
| 0002H | DI3 | 第3路开关量输入 |
| 0003H | DI4 | 第4路开关量输入 |

注：开关量输入位值为“0”表示输入短接即合状态，为“1”表示开路或无信号；

表3:输入寄存器,功能码04，RD

| 地址 | 定义 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Ua | A相相电压 | 第1路三相输入实时测量数据 （19个寄存器） |
| 0001H | Ub | B相相电压 |  |
| 0002H | Uc | C相相电压 |  |
| 0003H | Ia | A相电流 |  |
| 0004H | Ib | B相电流 |  |
| 0005H | Ic | C相电流 |  |
| 0006H | FR | 频率 |  |
| 0007H | Psum | 总有功功率 |  |
| 0008H | Qsum | 总无功功率 |  |
| 0009H | Ssum | 总视在功率 |  |
| 000AH | PF | 总功率因数 |  |
| 000BH | Pa | A相有功功率 |  |
| 000CH | Pb | B相有功功率 |  |
| 000DH | Pc | C相有功功率 |  |
| 000EH | Qa | A相无功功率 |  |
| 000FH | Qb | B相无功功率 |  |
| 0010H | Qc | C相无功功率 |  |
| 0011H | Px | 有功功率需量 |  |
| 0012H | Qx | 无功功率需量 |  |
| 0013~0025H | Ua~Qx | 第2路三相电参数，顺序同上 | 第2路三相输入实时测量数据 （19个寄存器） |
| 0026H~0038H | Ua~Qx | 第3路三相电参数，顺序同上 | 第3路三相输入实时测量数据 （19个寄存器） |

附表3-1:  读取的输入寄存器数据转换为实际值公式如下表：

| 读取参数 | 数据类型 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压Ua、Ub、Uc、 | 无符号数 | U= DATA/10000*U0*Ur | 伏(V) |
| 电流Ia、Ib、Ic、 | 无符号数 | I=DATA/10000*I0*Ir | 安(A) |
| 有功功率Psum | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir | 瓦(W） |
| 无功功率Qsum | 补码格式有符号数 | Q= DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir | 乏(Var) |
| 视在功率Ssum | 无符号数 | S= DATA/10000*3*U0*Ur*I0*Ir | 伏安(VA) |
| 功率因数PF | 补码格式有符号数 | PF=DATA/10000 | 无单位 |
| 频率FR | 无符号数 | F=DATA/100 | 赫兹(Hz) |
| 单相有功功率Pa、Pb、Pc | 补码格式有符号数 | P= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir | 瓦(W) |
| 单相无功功率Qa、Qb、Qc | 补码格式有符号数 | Q= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir | 乏(Var) |

注:1、U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；DATA为读取原值；

2、乘以I0电流量程时，需乘对应通道的I0量程，因各通道可能不一致；

表4: 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |  |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |  |  |
| 0002H | U0 | 电压量程，1对应1V； |  |  |  |
| 0003H | I0-1 | 第1路三相电流量程，1对应1A； |  |  |  |
| 0004H | I0-2 | 第2路三相电流量程，1对应1A； |  |  |  |
| 0005H | I0-3 | 第3路三相电流量程，1对应1A； |  |  |  |
| 0006H… |  | 保留 |  |  |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |  |  |
| 0008H | TimeHH |  | 年、月 | 当前时间，时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。 |  |
| 0009H | TimeHL |  | 日、时 |  |  |
| 000AH | TimeLL |  | 分、秒 |  |  |
| 000BH | ADDR |  | 设备地址 | 1～247；0为广播地址； |  |
| 000CH | COM1 |  | 串口1设置 |  | 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位， 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |
| 000DH |  |  | 保留 |  |  |
| 000EH | Ur |  | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |  |  |
| 000FH | Ir |  | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |  |  |
| 0010H… |  |  | 保留 |  |  |
| 0012H | Q0_SET |  | 需量、最值、电量等清0设置寄存器; 对此寄存器写入FCA9H则清0全部电量（需同时短接RST短接点） 写入值=F8E8H则清除最大值数据记录; 写入值=0F4D5H 则清除开关量输入变位事件记录 写入值=0F5D6H则清除越限报警触发与恢复事记录 写入值=0F6D7H则清除 存储的历史负荷记录数据(存储地址置0，重新开始保存) |  |  |
| 0013H | DO1-PUL |  | DO1路开关量输出模式控制，BIT15=1为脉冲输出方式，=0为电平方式；低8位为脉冲宽度时间:1～250对应0.1～25.0秒；默认值10 |  |  |
| 0014H | DO2-PUL |  | DO2路开关量输出模式控制，定义同上DO1; |  |  |
| 0015H… |  |  | 保留 |  |  |
| 0018H | EN_BJ |  | 自动上传使能设置： Bit=1为允许，=0为禁止自动上传； Bit15为自动上传总控制位，可控越限报警与开关变位上传； Bit14为电压状态变化自动上传控制位； Bit3~0为DI4~1开关变位自动上传控制位 其他位保留；参数越限自动上传由越限报警寄存器设置； |  |  |
| 0019H | Time_cc |  | 高8位为需量周期，1~60对应1~60分钟，采用区间式计算方式。 低8位为历史负荷记录数据存储周期，1~240分钟可设置,1对应1分钟。 |  |  |
| 001AH~001CH | 第1个越限报警参数设置 |  | 3个寄存器，表示越限报警使能与关联参数、延时时间、报警限值等； 定义详见以下附表4-1说明 |  |  |
| 001DH~001FH | 第2个越限报警参数设置 |  | 同上 |  |  |
| 0020H~0022H | 第3个越限报警参数设置 |  | 同上 |  |  |
| 0023H~0025H | 第4个越限报警参数设置 |  | 同上 |  |  |
| 0026H… |  |  | 保留 |  |  |

附表4-1:  第1个越限报警参数设置说明

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 001AH | 越限报警使能与关联参数 | Bit15=1使能，Bit15=0禁止； Bit14=1为参数上限，=0为下限； Bit13=1为关联自动上传； Bit11~Bit8：值为1~2为关联对应DO1~DO2路开关量输出，=0为不关联； Bit7~0：值0~255为对应报警变量的输入寄存器地址 |
| 001BH | 越限延时时间 | 高8位保留 低8位为设定越限的延时时间值，范围为0~255,1对应1S，当所关联参数在延时限内一直越限则延时到后触发报警事件，设定为0时则无时间限立即触发报警事件。 |
| 001CH | 越限报警限值 | 为设定的相关上限或下限值；与设定的对应输入寄存器数据格式相关 |

注：参数越限恢复后则关联的DO输出也随之恢复。

表5: 电量 保持寄存器定义,功能码03H

| 地址 | 定义 | 数据描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0040H 0041H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第1路A相输入的电能 |
| 0042H 0043H | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 0044H 0045H | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 0046H 0047H | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0048H 0049H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第1路B相输入的电能 |
| 004AH 004BH | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 004CH 004DH | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 004EH 004FH | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0050H 0051H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第1路C相输入的电能 |
| 0052H 0053H | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 0054H 0055H | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 0056H 0057H | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0058H 0059H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第2路A相输入的电能 |
| 005AH 005BH | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 005CH 005DH | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 005EH 005FH | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0060H 0061H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第2路B相输入的电能 |
| 0062H 0063H | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 0064H 0065H | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 0066H 0067H | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0068H 0069H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第2路C相输入的电能 |
| 006AH 006BH | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 006CH 006DH | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 006EH 006FH | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0070H 0071H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第3路A相输入的电能 |
| 0072H 0073H | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 0074H 0075H | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 0076H 0077H | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0078H 0079H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第3路B相输入的电能 |
| 007AH 007BH | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 007CH 007DH | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 007EH 007FH | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |
| 0080H 0081H | Ep+ | 正向有功总电度32位计数器 | 第3路C相输入的电能 |
| 0082H 0083H | Ep- | 反向有功总电度32位计数器 |  |
| 0084H 0085H | Eq+ | 感性无功总电度32位计数器 |  |
| 0086H 0087H | Eq- | 容性无功总电度32位计数器 |  |

注1、电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度； 如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000 度；

2、三相总电量计算：为A、B、C对应电能数据相加即可。

表6:   数据存储地址记录   保持寄存器定义,功能码03

| 寄存器地址 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 00FBH | 最早负荷记录数据块地址 | 值为0000~32767，为最早负荷记录数据的块地址 每个数据块为128个16位寄存器，256字节 |
| 00FCH | 最近一个负荷记录数据块地址 | 值为0000~32767，为最近一个负荷记录数据的块地址 |

表7 : 最大值数据记录   保持寄存器定义,功能码03

| 寄存器地址 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0120H~0123H | UA电压最大值及发生时间 | UA电压最大值记录 ；定义详见以下附表 8 -1说明 |
| 0124H~0127H | UB电压最大值及发生时间 | 定义同上 |
| 0128H~012BH | UC电压最大值及发生时间 | 定义同上 |
| 012CH~012FH | IA电流最大值及发生时间 | 第1路电流及功率的最大值记录 定义同上 |
| 0130H~0133H | IB电流最大值及发生时间 |  |
| 0134H~0137H | IC电流最大值及发生时间 |  |
| 0138H~013BH | P有功功率需量最大值及发生时间 |  |
| 013CH~013FH | Q无功功率需量最大值及发生时间 |  |
| 0140H~0153H | IA~Q数据顺序同第一路 | 第2路电流及功率的最大值记录 |
| 0154H~0167H | IA~Q数据顺序同第一路 | 第3路电流及功率的最大值记录 |

注：数据类型与计算同相应的输入寄存器定义，计算见表 3-1 ；

附表 7 -1：每条最值记录占4个16位的寄存器，数据内容定义如下：

| 序号 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大值 | 参数最大值记录，数据类型与计算同相应的输入寄存器定义 |
| 2 | 年、月 | 此事件发生的时间记录，时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。 |
| 3 | 日、时 |  |
| 4 | 分、秒 |  |

表8: 事件记录（开关量输入变位事件）   保持寄存器定义,功能码03

| 寄存器地址 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0400H~0404H | 第1笔记录 | 变位记录时间、当前开关状态、1S前的开关状态； 定义详见以下附表10-1说明 |
| 0405H~0409H | 第 2笔记录 | 同上 |
| 040AH~ … | …… | …… |
| 049BH~049FH | 第32笔记录 | 同上 |

注：开关量输入状态变位事件记录每秒判断处理1次，有变位时记录当前及1秒前的全部开关量输入状态；

附表8-1：每1笔记录占5个16位的寄存器，数据内容定义如下：

| 序号 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年、月 | 此事件发生的时间记录，时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。 |
| 2 | 日、时 |  |
| 3 | 分、秒 |  |
| 4 | 当前开关状态 | Bit3~0对应DI4~DI1，位值 ＝0闭合或有信号，＝1开路或没有信号；其他位保留 |
| 5 | 1S前的开关状态 | 同上 |

表9: 事件记录（越限报警触发与恢复事件）   保持寄存器定义,功能码03

| 寄存器地址 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0500H~0504H | 第1笔记录 | 越限报警记录时间、第几个参数设置报警及状态、相关参数的越限值； 定义详见以下附表11-1说明 |
| 0505H~0509H | 第 2笔记录 | 同上 |
| 050AH~ … | …… | …… |
| 059BH~059FH | 第32笔记录 | 同上 |

注：越限报警事件记录每秒判断处理1次；

附表9-1：每1笔记录占5个16位的寄存器，数据内容定义如下：

| 序号 | 参数 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年、月 | 此越限报警事件发生的时间记录，时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。 |
| 2 | 日、时 |  |
| 3 | 分、秒 |  |
| 4 | 第几个参数报警及报警状态 | 高8位值表示“越限报警参数设置”中的第几个设置越限； Bit0=1表示为报警触发，=0表示报警恢复； |
| 5 | 相关参数的越限值 | 记录的值为指示的第几个报警参数设置中对应报警变量的输入寄存器值 |

表10:  存储的历史负荷记录数据 寄存器定义,扩展功能码48H/49H，RD

| 地址 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 000000H~00007FH | 第0笔数据块 | 每笔记录的历史数据含128个寄存器，256字节，数据顺序与定义参见下表 |
| 000080H~0000FFH | 第1笔数据块 | 同上 |
| 000100H~00017FH | 第2笔数据块 | 同上 |
| ...... | …… | …… |
| 3FFF80H~3FFFFFH | 第32767笔数据块 | 最后1笔，同上 |

注：

- 按间隔每10分钟保存一次数据，可以存储222天的数据。

- 使用8M的数据存储器，存储负荷记录，每笔记录包括5字节BCD码格式的时间记录：年、月、日、时、分，及1~3路的负荷数据，总共占123个寄存器，至少共可循环存储32000笔记录。

- 每路负荷记录数据结构为：Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、F、Pa、Pb、Pc、Px、Qx、+kWh、-kWh、+kvarh、-kvarh…(A B C相电度)，共24个参数36个寄存器72字节，见下表，其他数据如总有功、无功、视在、功率因数等可以由以上参数计算得出，不再保存；

- 8M的数据存储器分为128个数据区，每个区分256页，每页存储1笔负荷数据记录；有效数据记录从最早负荷记录数据的块地址 到最近一个负荷记录数据的块地址，数据块地址+1后超出32767则从0循环，块地址记录可从保持寄存器00FBH、00FCH中读取。

- 负荷记录数据保存的时刻与电表时钟同步，保存数据的时刻是根据设置的存储间隔周期与电表的时钟的关系确定的，保存数据的间隔最小为1分钟；如设置的存储间隔为T1，电表的当前时间为HH:MM，则只要（60*HH+MM）能被T1整除，就保存一次数据。

- 采用扩展功能码：48H，读取负荷记录数据，数据地址为2个寄存器4字节，见扩展功能码说明；

表12-1:  第1笔存储的历史记录数据示例（各笔的记录数据顺序相同，都为128个寄存器）

| 地址 | 定义 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000H | Time_HH | 记录时间:年、月 | 本笔数据存储发生时的时间记录：年、月、日、时、分,最低字节保留；时间为BCD码格式，每字节表示一个时间参数。 |
| 000001H | Time_HL | 记录时间:日、时 |  |
| 000002H | Time_LL | 记录时间:分 |  |
| 000003H | Ua | A相电压 | 第1路三相输入历史负荷数据记录 共24个参数36个寄存器 |
| 000004H | Ub | B相电压 |  |
| 000005H | Uc | C相电压 |  |
| 000006H | Ia | A相电流 |  |
| 000007H | Ib | B相电流 |  |
| 000008H | Ic | C相电流 |  |
| 000009H | FR | 频率 |  |
| 00000AH | Pa | A相有功功率 |  |
| 00000BH | Pb | B相有功功率 |  |
| 00000CH | Pc | C相有功功率 |  |
| 00000DH | Px | 总有功功率需量 |  |
| 00000EH | Qx | 总无功功率需量 |  |
| 00000FH 000010H | +kWh | A相正向有功总电度32位计数器 |  |
| 000011H 000012H | -kWh | A相反向有功总电度32位计数器 |  |
| 000013H 000014H | +kvarh | A相感性无功总电度32位计数器 |  |
| 000015H 000016H | -kvarh | A相容性无功总电度32位计数器 |  |
| 000017H 000018H | +kWh | B相正向有功总电度32位计数器 |  |
| 000019H 00001AH | -kWh | B相反向有功总电度32位计数器 |  |
| 00001BH 00001CH | +kvarh | B相感性无功总电度32位计数器 |  |
| 00001DH 00001EH | -kvarh | B相容性无功总电度32位计数器 |  |
| 00000FH 000020H | +kWh | C相正向有功总电度32位计数器 |  |
| 000021H 000022H | -kWh | C相反向有功总电度32位计数器 |  |
| 000023H 000024H | +kvarh | C相感性无功总电度32位计数器 |  |
| 000025H 000026H | -kvarh | C相容性无功总电度32位计数器 |  |
| 000027H ~ 00004AH | Ua..... | 数据顺序同上 | 第2路三相输入历史负荷数据记录 共24个参数36个寄存器 |
| 00004BH ~ 00006EH | Ua...... | 数据顺序同上 | 第3路三相输入历史负荷数据记录 共24个参数36个寄存器 |
| 00006FH ~00007FH |  |  | 保留 |

注：参数计算公式见表3-1；

表13：按单路表数据格式的数据寄存器(特殊定制协议型有),功能码03，RD

| 寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0040 | Ua | A相电压 | 相电压，int型无符号16进制数； 单位：0.1V |
| 0041 | Ub | B相电压 |  |
| 0042 | Uc | C相电压 |  |
| 0043 | Ia | A相电流 | 电流，int型无符号16进制数； 单位0.001A |
| 0044 | Ib | B相电流 |  |
| 0045 | Ic | C相电流 |  |
| 0046 | Pa | A相有功功率 | 有功功率，int型16进制无符号数 单位：W |
| 0047 | Pb | B相有功功率 |  |
| 0048 | Pc | C相有功功率 |  |
| 0049 | P | 总有功功率 |  |
| 004A | Qa | A相无功功率 | 无功功率，int型16进制无符号数 单位：Var |
| 004B | Qb | B相无功功率 |  |
| 004C | Qc | C相无功功率 |  |
| 004D | Q | 总无功功率 |  |
| 004E | Sa | A相视在功率 | 视在功率，int型16进制无符号数 单位：VA |
| 004F | Sb | B相视在功率 |  |
| 0050 | Sc | C相视在功率 |  |
| 0051 | S | 总视在功率 |  |
| 0052 | PF | 功率因数 | 0~1000，固定格式，1.000 |
| 0053 | F | 电网频率 | 单位：0.01Hz |
| 0054 | EP+ | 正向总有功 | Long型无符号16进制数据 单位Wh |
| 0055 |  |  |  |
| 0056 | EP- | 反向总有功 | Long型无符号16进制数据 单位Wh |
| 0057 |  |  |  |
| 0058 | Eq+ | 正向总无功 | Long型无符号16进制数据 单位Varh |
| 0059 |  |  |  |
| 005A | Eq- | 反向总无功 | Long型无符号16进制数据 单位Warh |
| 005B |  |  |  |

注：1、按此表功能码命令读数据时，多路表具有多个连续的表地址，表设置时只设置主地址，为第1路，其他路则按顺序向后排列；如3路组合表的主地址为6，则第1路相当于6号表、第2路为7号表、第3路为8号表；各路表的数据地址定义是相同的。

注2、此数据格式为客户定制型，带此功能型产品则无最大值数据记录功能。

注3： 使用03功能码时，读数据起始地址在003DH ~005BH间，且读寄存器个数不等于24H(36)个，则判断为兼容PD194命令读取数据 ,使用多地址判断；读寄存器个数=36个则自动判断为正常读电量寄存器命令；

注4：因本多路表扩展有读多个单表数据功能，设置表地址时，此类表地址的后3个值一般不要再使用。否则用03功能码读003DH ~005BH间数据会存在冲突（不读取此区间数据则无关）。

# 四、通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～006FH 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0070H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～07FFH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0800H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～003FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.4、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～003FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0040H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

4.5、功能码01H(0x01)：读1路或多路开关量输出状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，输出开关量第0,1路的共2路输出状态

主机发送：01     01      0000       0002       CRC

地址  功能码  起始位  读开关量个数  CRC码

从机响应：01     01       01        02        CRC

地址 功能码  数据长度 OUT状态数据   CRC码

4.6、功能码02H(0x02)：读1路或多路开关量输入状态

起始位： 为0～7； 开关量个数：为1～8； 超过范围命令无效

起始位＋开关量个数 ：1～8；超过范围命令无效

例：主机要读取地址为01，开关量DI0,DI1的输入状态

主机发送：01     02       0000      0002         CRC

地址   功能码  起始位   读开关量个数    CRC码

从机响应：01     02        01         02         CRC

地址  功能码  数据长度   DI状态数据   CRC码

4.7、功能码05H(0x05)：写1路开关量输出（遥控）

"FF00"为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；"0000"为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

例：主机要控制地址为01，第1路开关量DO1（或继电器）"合"

主机发送： 01     05       0001         FF00     CRC

地址  功能码  输出Bit位地址   控制命令  CRC码

从机响应：与主机发送的报文格式及数据内容完全相同

4.8、功能码0FH(0x0F)：写多路开关量输出（遥控）

相应位置1则为输出开关量为"1"，即控制继电器"合"；相应位置0则为输出开关量为"0"，即控制继电器"分"。

起始位地址: 0000H～0007H, 超过范围命令无效

输出数量: 0001H～0008H,

起始位地址+输出数量:1～08H, 超过范围命令无效

例：主机要控制地址为01，第0路继电器闭合，第1路继电器断开。

主机发送： 01     0F      0000        0002       01        01    1F 57

地址  功能码  起始位地址   输出数量  字节计数  输出数据   CRC码

从机响应： 01     0F       0000       0002    D4 0A

地址  功能码  起始位地址  输出数量  CRC码

4.9、越限报警与开关量变位 自动上传：

1)自动上传允许控制：需设置控制寄存器"EN_BJ"的相应位值，设置为1表示允许自动上传，为0则表示禁止自动上传；

2) 越限报警与开关量变位 自动上传 ：将输入寄存器的0064H～0067H 含报警信息的 4个寄存器连续自动上传3次；

例：

从机发送： 01   66     00  64       08       (DATA-8字节)    CRC

地址  功能码  起始地址   上传字节数  寄存器数据      CRC码

功能码：扩展为66H，表示为报警自动上传数据；

DATA定义: 见表3输入寄存器的0064H～0067H  4个寄存器定义；

4.10、 扩展功能码48H(0x48)：读负荷记录数据寄存器

起始地址: 0000 0000H～003F FFFFH，超过范围命令无效,地址为2个16位寄存器

数据长度: 0001H～003BH, 最多可一次读取59个连续寄存器

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     48     0000 0000    00 01       CRC       10字节

ADDR    功能   开始地址     寄存器个数   CRC校验

响应：  01    48     0000 0000    02        00   10         CRC   11字节

ADDR   功能   开始地址  字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.11、 扩展功能码49H(0x49)：读负荷记录数据寄存器

起始地址: 0000 0000H～003F FFFFH，超过范围命令无效,地址为2个16位寄存器

数据长度: 0001H～0400H, 最多可一次读取1024个连续寄存器

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     49     0000 0000    01  00       CRC       10字节

ADDR    功能   开始地址     寄存器个数   CRC校验

响应：  01    49     0000 0000    02 00       00 10 ……     CRC    522字节

ADDR   功能   开始地址    字节计数    寄存器数据      CRC校验

注：响应返回的字节计数值为双字节；

# 五、DL/T645通讯规约

本产品同时采用DL/T645-2007规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》。

按此规约读取数据时，每块多路表具有多个连续的645地址，每1路电参数相当于1路表对应1个645地址，表的多个645地址是连续的，表设置时只设置主地址，为第1路，其他路则按顺序向后排列；如5路组合表的主地址为1，则第1路相当于1号表、第2路为2号表…、第5路为5号表；各路表的数据定义是相同的。

在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数、频率、需量

- 读正、反向有功电能，感、容性无功电能

- 读、写地址

- 广播校时

- 更改通讯速率

表5.1  电能量数据标识编码表（总能耗）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)组合有功总电能（和电能） (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |
| 00 | 03 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功1总电能（感性） (当前)组合无功1电能数据块 |
| 00 | 04 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功2总电能（容性） (当前)组合无功2电能数据块 |
| 00 | 15 16 17 18 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)A相正向有功电能 (当前)A相反向有功电能 (当前)A相组合无功1电能（感性） (当前)A相组合无功2电能（容性） |
| 00 | 29 2A 2B 2C | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)B相正向有功电能 (当前)B相反向有功电能 (当前)B相组合无功1电能（感性） (当前)B相组合无功2电能（容性） |
| 00 | 3D 3E 3F 40 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)C相正向有功电能 (当前)C相反向有功电能 (当前)C相组合无功1电能（感性） (当前)C相组合无功2电能（容性） |

表5.2  变量数据标识编码表

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 01 02 03 FF | 00 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 B相电压 C相电压 电压数据块 |
| 02 | 02 | 01 02 03 FF | 00 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 B相电流 C相电流 电流数据块 |
| 02 | 03 | 00 01 02 03 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时总有功功率 瞬时A相有功功率 瞬时B相有功功率 瞬时C相有功功率 瞬时有功功率数据块 |
| 02 | 04 | 00 01 02 03 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | Kvar | R | 瞬时总无功功率 瞬时A相无功功率 瞬时B相无功功率 瞬时C相无功功率 瞬时无功功率数据块 |
| 02 | 05 | 00 | 00 | XX.XXXX | 3 | KVA | R | 瞬时总视在功率 |
| 02 | 06 | 00 | 00 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |
| 02 | 80 | 02 04 05 | 00 | XX.XX XX.XXXX XX.XXXX | 2 3 3 | Hz Kw Kvar | R | 电网频率 当前有功需量 当前无功需量 |

注： 1、 瞬时功率及当前需量最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

2、当前有功需量、当前无功需量是最近一段时间的平均功率。

3、 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。

# 六、选型及订购

6.1  HC-33C/D 产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量模块/电量表 |
| 输入类型 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 三相电量采集 |
| 外形代号 |  |  | C |  |  |  |  |  | C外形，36Pin端子接线；118*107*59 |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  | D外形，52Pin端子接线；118*158*59 |
| 功能型号代码 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3路三相电流输入测量 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4路三相电流输入测量 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5路三相电流输入测量 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6路三相电流输入测量 |
| 电源 |  |  |  |  | A |  |  |  | 交流供电 |
|  |  |  |  |  | D |  |  |  | 直流10～30V供电 |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  | 直流36～72V供电 |
| 选配功能 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0：无 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1：带外置显示器接口 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2：内置128*64液晶显示器 |
| 量程 |  |  |  |  |  |  | - |  | 电压量程、电流量程 如：-260V-50A/25mA |

选型示例：HC-33C3 S2 -260V-50A/25mA

说明：表示为电压量程260V、电流量程50A(外置50A/25mA互感器)、直流36～72V供电、RS-485接口 的C外型3路组合内置LCD显示器型三相智能电测量终端。

6.2  HC-33C3产品选型订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源：□AC85～265V  □DC+10～30V  □DC+36～72V   □其他

显示：  □内置12864显示器    □带扩展RS-485显示器通讯接口      □无

通讯接口： □RS-485

额定交流电压：  □70V   □120V   □260V  □450V   □其他

额定交流电流：  □ 10A   □ 20A  □ 50A  □ 100A  □其他

电流互感器型式：□ 开合式  □ 闭合式   □内径

电流互感器变比：□50A:25mA    □其他

6.3 注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 本系列产品内部未设置防雷击电路，当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。